南通市第二人民医院消防维保项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采 购 人：南通市第二人民医院

二○二○年一月三日

- 目   录

- 竞争性磋商公告

- 磋商供应商须知

- 项目需求

- 评审方法和程序

- 合同授予

- 第六章 磋商响应文件格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为保证本次磋商项目顺利进行，请在制作磋商响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交磋商响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商公告

南通市第二人民医院（以下称采购人），就南通市第二人民医院消防维保项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目名称：南通市第二人民医院消防维保项目。

二、项目预算价（维修保养费）：7.5万元/年。

三、维保期限：3年。成交供应商如在合同期内不能按采购人要求履行合同，则采购人有权不续签下一年度的合同，另行招标。

四、项目需求：详见磋商文件第三章。

五、磋商供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、必须是有能力提供项目所需服务，有一定规模的法人单位。

3、具有江苏省公安厅消防局核发的消防维保资质证书。

4、具备提供本地化服务的能力，在项目所在地有常设的维护机构及人员。

5、本项目不接受任何形式的联合体投标。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特别提醒：

（1）供应商须认真对照磋商文件中的资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与本项目的磋商采购活动；如不完全符合资格要求，故意参与磋商的，所产生的一切后果由磋商供应商承担。资料经查实为弄虚作假的，将在南通市政府采购网“曝光台”公开。

六、对本项目有意愿参与竞争性磋商的单位，请于公告日起至磋商评审开封前，到南通市第二人民医院网站(http://www.nt2y.com/)下载本项目的竞争性磋商文件及有关补充说明、澄清、修改及答疑。

七、磋商响应文件的接收截止时间：2020年1月 7 日下午16时00分。地址：南通市第二人民医院保卫科，如有变动另行通知。

八、磋商小组将对响应磋商的供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目磋商。

九、竞争性磋商响应文件有效期：45个日历天(从响应文件接收截止之日算起)。

十、磋商保证金：人民币叁仟元整（￥3000.00元）。

十一、履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的5%。

十二、联系方式

1、采购人

单位：南通市第二人民医院

联系人：许先生

联系电话：18151321333。

二O二O年一月三日

- 第二章  磋商供应商须知

- 一、说明

1.本竞争性磋商文件仅适用于本代理机构组织的竞争性磋商采购活动。

2.竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3.竞争性磋商文件的解释权属于代理机构。

4.供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目磋商公告及磋商文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；磋商供应商不得在招标采购活动期间及招标采购结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果响应磋商的供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

6.磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在竞标时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、南通市第二人民医院有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通市第二人民医院网站(http://www.nt2y.com/)发布的信息为准。

3、南通市第二人民医院对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，南通市第二人民医院将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

5、除非南通市第二人民医院以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由响应磋商的供应商自负。

6、招标采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商采购文件内容有修改，南通市第二人民医院将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、磋商响应文件的编制及装订

1、响应磋商的供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经磋商供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖红章。

2、磋商报价响应文件中的所有报价表（报价单），必须装订成册。

- 四、磋商响应文件的组成、份数和签署

1、磋商响应文件由：①资格后审资料文件、②技术响应文件、③商务报价文件④电子版单独封装的U盘（必须提供），电子版为有签字盖章的PDF文件，共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2、磋商响应文件中，除“④电子版U盘外”外，其余均为1份“正本”和2份“副本”。

3、在每份磋商响应文件上要明确标注项目名称、对应的磋商响应文件名称、磋商供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由磋商供应商的法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

- 五、磋商响应文件的密封及标记

【特别提醒】磋商响应文件中的①及②的“正本”或“副本”中，均不得含有③中的报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作废标处理。

1、响应磋商的供应商须将本项目磋商响应文件：①、②、③、④分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的磋商响应文件上明确标注磋商项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、磋商供应商的全称、日期并加盖磋商供应商的公章。

- 六、项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅供参考，供应商在磋商响应文件递交日前必须对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。现场勘察联系人：许先生，联系电话：18151321333。

2、采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应项目而勘察现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响磋商响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，并且将不作任何答复。

- 七、磋商响应文件的内容 ：

- A、资格后审资料文件（一个密封包，含1正2副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现磋商供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

1. 提供磋商供应商具有本项目需求经营范围的《营业执照》原件的复印件（须加盖公章）。

2.法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这2项原件的复印件（须加盖公章）。

3、提供由江苏省公安厅消防局核发的消防维保资质证书原件的复印件（须加盖公章）。

4、提供在南通地区有常设机构的证明文件：常设机构的营业执照、办公地点房屋租赁合同（或自有证明），同时提供常设机构3名在职人员本公告前连续6个月缴纳社会保险证明材料原件的复印件（须加盖公章）。

5、须提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明《无重大违法纪录》原件的复印件（须加盖公章）。

6、磋商供应商还须提供磋商文件第八章磋商响应文件格式内“三、A、A.2、”中的“磋商响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商供应商一般情况表。

- B、技术标响应文件（一个密封包，含1正2副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒1】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求而作无效磋商处理；技术磋商响应文件内所有涉及到的证明材料的原件须密封放置在“磋商响应资料原件包”内，以便开封磋商时的核查。

【特别提醒2】供应商应根据本竞争性磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术要求，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术磋商响应文件；

- 【特别提醒3】技术磋商响应文件应提供以下内容：

- 竞争性磋商响应函；（格式参见第六章）

2、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、评分办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

- D、商务报价磋商响应文件（一个密封包，含1正2副文件）（格式参见第八章）

商务报价文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。磋商供应商成交后（以下称“成交人”）如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其成交资格。

- 1.磋商响应报价（首次）总表；

- 2.磋商响应报价明细表。

- 八、联合体参与竞标

本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标。

- 九、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标报价中应包含但不限于：维保服务需要的人员酬金、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）、招标代理服务费等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应磋商文件要求的所有费用。

6.除因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。

7.若非合同条款中另有规定，经磋商的成交价格，在合同实施期间不因市场变化的任何因素而变动。

8.本次磋商项目的商务报价，原则上不超过2次，最终报价将作为磋商小组评定成交人的依据。磋商后的各分项单价将按首次和最终报价同比例下浮。

- 十、招标公告期限及磋商响应文件的递交时间及地址

自招标公告在“南通市第二人民医院”官网发布之日起3个工作日；响应磋商的供应商必须在：2020年1月 7 日下午16时前，将磋商响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的磋商响应文件。地址：南通市第二人民医院保卫科，如有变动另行通知。

- 十一、开标及资格审查评审时间及地址

开标日期：医院确定后，至少提前一天通知各报名公司。地址：南通市第二人民医院行政楼二楼小会议室，如有变动另行通知。

- 十二、磋商保证金

1.本次磋商保证金为：人民币叁仟元整（¥3,000.00元）；

2.磋商供应商的磋商保证金仅限以 现金 的形式（其他形式概不接收）带至磋商现场，在递交磋商响应文件时交给保卫科。

3.未按上述要求提交磋商保证金的磋商供应商，招标采购单位有权拒绝其磋商响应文件。

4.未成交磋商供应商的磋商保证金，当场退还。成交人的磋商保证金在与采购人签订的合同生效后 5个工作日内 ，予以退还（无息）。

5.磋商供应商发生下列情况之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

（2）提交的响应文件内有虚假材料的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（5）在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（6）采购磋商文件规定的其他情形。

6.对于在最后报价之前退出磋商的磋商供应商，必须以书面形式说明理由，并由磋商小组评定。评定为正当理由的，可以退还其磋商保证金。

- 十三、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的 5%  。

2.在成交通知书发出签收后30日内，成交供应商凭成交通知书和履约保证金已经汇至采购人账上的凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.成交供应商在按要求保质保量的完成该项目且通过最终验收后，一次性无息退还履约保证金。

4.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须依法承担相应的赔偿责任。

- 十四、磋商响应文件及磋商费用

1.磋商程序顺利进行后，磋商供应商的“磋商响应资料原件包”可退回，其他的磋商响应文件（不含磋商保证金）都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回（未拆封的除外）。

2.无论磋商过程和结果如何，磋商供应商自行承担与本项目磋商有关的全部费用。

- 十五、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

- 合同期三年，每半年的最后一个月内，由采购人根据合同及双方认可的考核细则进行考核，确认费用后由维保方出具税务部门的正式有效发票，结算费用。

- 最终以合同确定的为准执行。

- 十六、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

- 一、维保服务要求

- 1、维保方每月应对医院消防控制室、消防水泵房的运作环境及火灾报警控制主机、感烟探测器、感温探测器、火灾手动报警按钮、信号回路、电源系统、消火栓、防火卷帘门、挡烟垂臂、警铃、声光报警器、控制模块、火灾显示盘、消防泵、喷淋泵、泵控制柜、洒水喷头、阀门等所有消控设施、设备进行1－2次全面检查和测试，确保处于正常完好的运作状态。

- 2、当相关设备设施发生故障时，维保方接到通知后应在2小时内到达现场并排除故障，一般不得超过24小时。确因配件问题不能立即排除应及时通报业主方，并在双方认可的时间内尽快完成。

- 3、在维保过程中，发现有损坏的设施、设备，维保方应尽力修复。如因设备损坏，需要整体更换或零部件更换，维保方应及时告知业主方。未经业主方审批同意即擅作主张购买更换，所更换的材料费用均由维保方自付。

- 4、维保方负责每年不少于2次对业主方消控人员及相关管理人员进行操作维修技术及应用管理等方面知识培训，并协助业主方处理好被维保系统运行中所产生的相关技术疑难问题，对日常运行进行技术指导。

- 5、业主方每年委托专业检测机构进行一次系统年检，维保方应确保年检一次性合格，若不合格，复检费用由维保方承担，直到合格为止。每复检一次，业主方将扣减维保方包干费用的5％。

- 6、在历次消防安全生产检查过程中，不得出现被上级部门查处、通报批评和扣分情况，一旦出现上述问题，所处罚费用均由维保方支付。另外业主方还要根据合同相应的对维保方进行一定的经济处罚，直至终止合同。

- 7、在维保范围内的系统设施和设备，特别是控制室以外的被维保消防设施与设备，任何人不得擅自移动或拆毁。若需移动或拆毁，应经双方共同确认后方可实施。

- 8、省市主管部门、安全部门、消防部门及相关职能部门提出的消防方面的检查和整改意见以及业主方自查、考核中发现的问题，业主方应及时反馈给维保方，维保方应及时核实并予以整改。若未及时反馈或及时整改，应由贻误方承担责任和损失。

- 9、维保方每年根据业主方安排，派人现场配合做好消防演习工作，负责系统及相关设施设备器材的准备、调试及维保(控制、复位操作由消控室负责)。

- 10、每月巡视一次并作详细巡查记录，所有巡查、检测、调试、维修、保养、更换、演习，全部有规范台账资料，每年装订一套交付业主方存档。

- 11、招标结束后，双方根据本要求及说明商定合同及考核细则，共同履行。

- 二、各消防系统故障排除、定期保养工作内容及流程要求

- 1、火灾报警系统各设施故障排除工作流程

- （1）火灾报警控制主机：先进行自检、排故。报警故障原因、消音、复位、火警信号、报警记忆、备用电池等功能测试一遍，然后再检查线路或其他方面的故障原因。

- （2）探测器检查：：采用专用检测仪器对探测器作模拟火灾响应试验和故障报警试验，并检查环境情况，找出病因，然后做出排故方案。

- （3）信号回路检查：采用专用检测，对回路电压、回路运作电阻、回路对地电阻进行测试(只针对回路所控制的范围)，找出病因，然后排除故障。

- （4）手动报警按钮检查：进行模拟火灾响应试验和故障报警试验，抽检5％查看损坏或环境情况。

- （5）警铃检查：进行模拟火灾响应试验和故障报警试验，抽检5％查看损坏或环境情况。保养每半年不少于1次。

- （6）线路检查维护：对管线、接线箱（盒）等线路进行检查，对故障管线及时修复。

- （7）对应清洗的探测器，及时进行清洗保养。

- （8）声光报警器。

- 2、消火栓灭火系统

- （1）每月检查消防泵房的工作环境、消防栓泵、稳压设备、消火栓泵控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。

- （2）消防泵房现场手动启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号，定期进行全样检测。

- （3）消防控制中心远程手动启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号，定期进行全样检测。

- （4）利用消火栓箱内的消火栓按钮远程联运启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号，定期进行全样检测。

- （5）用最不利点消火栓放水启动消火栓稳压泵，检查管网压力和水质，定期进行全样检测。并对水质进行维护处理，确保符合要求。

- （6）检查室内消火栓箱及内部配件情况，每月按安装总量30％抽样，定期进行全样检测、维护、保养。

- （7）检查室外消火栓安装、外观是否完好，定期进行全样检测。

- 3、喷淋灭火系统

- （1）每月检查消防泵房的工作环境、喷淋泵、稳压设备、喷淋泵控制柜、管网、阀门、水泵接合器、湿式报警阀、水流指示器、储水设施等是否处于正常完好状态。

- （2）喷淋泵房现场手动启动，停止喷淋主、备泵及稳压泵，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号，定期进行全样检测。

- （3）消防控制中心远程手动启动、停止喷淋主、备泵及稳压泵，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号，定期进行全样检测。

- （4）利用现场喷淋末端放水装置放水动作压力开关启动喷淋泵，检查其运行状况及管网压力和消防控制中心是否收到报警信号。

- （5）用最不利点喷淋末端放水动喷淋稳压泵，检查管网压力和水质，定期进行全样检测。

- （6）检查室内喷淋管网及配件情况，每月按安装总量30％抽样，定期进行全样检测。

- （7）对室内喷淋头、信号碟阀、水流指示器、湿式报警阀、稳压阀安装，外观、工作状况定期进行全样检测。

- 4、消防联动控制系统

- （1）每月检查消防联动控制台上的各种控制按钮、信号灯、消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。

- （2）每月试验消防电梯的迫降功能是否正常，以及被联运的其它消防设施功能是否正常。

- （3）每月试验消防电源的末端切换功能是否正常。

- （4）每月进行切断非消防电源切断试验。

- 5、疏散指示系统、应急照明系统

- （1）每月检查疏散指示灯、应急照明等的使用情况，发现问题及时处理。

- （2）在实验紧急情况下，应急照明及疏散指示系统工作是否正常。

- 6、移动灭火设备设施

- （1）每月检查各种移动灭火器材及其专用存储设施（含灭火器、灭火器箱、消防沙桶、消防室内配备设施）。

- （2）在试验紧急情况下，确保各种移动灭火器材能及时有效的投入正常工作中。

- 7、防排烟系统

- （1）每月对排烟风机、正压风机、补风机的工作状况进行检查，对风机的控制电源进行检查。对所有进、出风口及过滤网进行防尘、保养。

- （2）对风机现场手动和消控中心远程启、停风机测试。

- （3对现场各排烟阀、正压送风阀、防火阀进行外观及状态检查，保护其手动启闭灵活，无机械损伤和遮挡。

- （4）对防排烟系统做自动联动测试及相关区域的联动动作情况进行检查。

- 8、防火分隔系统

- （1）对大楼各楼层或区域的防火门、防火卷帘门周围进行检查，如有障碍物应立即清理。

- （2）对大楼各楼层或区域的防火卷帘门手动或消防控制中心远程控制的方式进行测试，保证其运行正常。

- 9、消防通讯事故广播系统

- （1）队各层的消防插孔电话进行检查，要求安装牢固，通话清昕，对消防控制中心的广播录放盘、广播功率放大器等播音设备进行测试、维护，对各楼层的消防广播进行外观检查。

- （2）每月抽取不少于总数的30％的消防插孔电话、对讲电话进行功能测试，抽取不少于总数的30％的消防广播进行手动选层控制试验或自动切换功能测试。

- 10、对上述九大系统中涉及的所有水泵、闸阀、计量表具、各类接插卡口每半年至少保养一次，确保运行正常。需要年检的计量表具必须按期年检取得合格证件。

- 11、维保方在各次巡查、检测、调试、保养中发现的所有问题，维保方必须及时予以维修解决，确保系统正常运行。

- 12、以上各项检测、修复、保养工作，在每次工作开始前要通知业主方，结束后，书面报告（表格式）业主方本次服务内容、耗材、及使用相关注忌事项。同时做好各项台账资料。

- 附设备设施清单。

| 第二人民医院消防设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数 量 |
| 1 | 点型光电感烟探测器（智能型） JTY-GM-NSD026 | 只 | 1953 |
| 2 | 点型感温探测器（智能型） JTY-ZDM-NS019 | 只 | 86 |
| 3 | 线型光束感烟火灾探测器（智能型） JTG-GM-NBL003 | 只 | 7 |
| 4 | 短路隔离器 FRR28ZZ-FQI03 | 只 | 150 |
| 5 | 控制模块 FRR28ZZ-SLA | 只 | 790 |
| 6 | 输入模块 FRR28ZZ-DA1 | 只 | 380 |
| 7 | 中继模块 FRR28ZZ-PV | 只 | 18 |
| 8 | 外控源24V | 只 | 4 |
| 9 | 气体盘 | 台 | 7 |
| 10 | 释放灯 | 只 | 9 |
| 11 | 火灾显示盘 FIR23Z-L | 只 | 21 |
| 12 | 手动报警按钮（带电话插孔） FMB03ZZ | 只 | 315 |
| 13 | 消火栓按钮 FMH02ZZ | 只 | 207 |
| 14 | 消防警铃 FBM23Z-L | 只 | 9 |
| 15 | 声光报警器 FZF0103NS | 只 | 317 |
| 16 | 消防广播 T-MK | 只 | 419 |
| 17 | 消防电话分机（终端） | 只 | 37 |
| 18 | 火灾报警控制器 R23Z-G-3060 | 台 | 2 |
| 19 | 消防联动控制器 RS01-L | 台 | 1 |
| 20 | 消防电话主机 | 台 | 1 |
| 21 | 消防广播主机 | 台 | 4 |
| 22 | 火灾报警控制微机（CRT） | 台 | 1 |
| 23 | 防火门监控系统主机 | 台 | 1 |
| 24 | 空气采样机JTY-GXF-NBL-PV002 | 台 | 7 |
| 25 | 20MPaIG100贮存装置 IG100 ->80L IG100 ->PR79-1MT IG10 ->R65M10-N | 套 | 33 |
| 26 | 气体灭火设备->25PN，喷嘴 | 只 | 6 |
| 27 | 电磁启动器 | 台 | 4 |
| 28 | 6MPa N2启动瓶 | 个 | 3 |
| 29 | 20MPaIG100启动瓶 | 个 | 1 |
| 30 | 紧急启停按钮GSA01 | 只 | 9 |
| 31 | 钢质隔热防火门（甲级） 南通防火门厂 | 樘 | 288 |
| 32 | 钢质隔热防火门（乙级） 南通防火门厂 | 樘 | 111 |
| 33 | 钢质隔热防火门（丙级） 南通防火门厂 | 樘 | 153 |
| 34 | 防火卷帘 南通坚盾特种门窗有限公司 | 樘 | 46 |
| 35 | 防火卷帘控制器 福建安麟智能科技股份有限公司 | 台 | 46 |
| 36 | 防火卷帘用卷门机 福建安麟智能科技股份有限公司 | 台 | 46 |
| 37 | 钢制隔热防火窗（甲级） 南通防火门厂 | 樘 | 39 |
| 38 | 消防泵XBD9.8/30-NLB-275 KW德国威乐 | 台 | 2 |
| 39 | 喷淋泵XBD10.7/40-NLB-290KW德国威乐 | 台 | 2 |
| 40 | 稳压泵XBD4.6/2W-MVI805 德国威乐 | 台 | 4 |
| 41 | 固定消防给水设备（消防气压给水设备，南通艾德森机电设备有限公司 | 套 | 2 |
| 42 | 室内消火栓箱，南通玉安消防器材有限公司 | 只 | 159 |
| 43 | 消防软管卷盘，福建双龙消防科技有限公 | 套 | 159 |
| 44 | 消防水枪，QZ3.5/7.5型直流水枪，南通玉安 | 只 | 159 |
| 45 | 有衬里消防水带，10-65-25，泰州瑞泰橡塑水带 | 根 | 159 |
| 46 | 消防炮，ZDMS0.6/5S-HA-G，无锡皓安安全技术有限公司 | 台 | 1 |
| 47 | 湿式报警阀，ZSFZ150，鸿安消防设备有限公司 | 套 | 6 |
| 48 | 雨淋报警阀，ZSJY 1.6BP，鸿安消防设备 | 套 | 6 |
| 49 | 压力开关，ZSJZ150， 鸿安消防设备 | 套 | 6 |
| 50 | 水流指示器，消防信号蝶阀ZSXF-150-D，鸿安消防设备 | 套 | 24 |
| 51 | 喷水灭火设备——通用阀门（消防信号闸阀、消防电磁阀、消防闸阀、消防信号蝶阀、消防截止阀等）福建省吉发消防科技有限公司 | 只 | 28 |
| 52 | 消防信号蝶阀ZSXF-100-D，上海金盾消防安全科技 | 只 | 35 |
| 53 | 洒水喷头 ，K-ZSTX-15-68° | 只 | 1970 |
| 54 | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头，ESFR 202/68℃ | 只 | 2570 |
| 55 | 水雾喷头，ZSTWB16/90 | 只 | 19 |
| 56 | 电气火灾监控主机ZD6000-4/A，葫芦岛正达电子 | 台 |  |
| 57 | 电气火灾监控设备探测器 | 只 | 140 |
| 58 | 消防设备应急电源，SDFP6000，上海盛善电气有限公司 | 台 | 1 |
| 59 | 消防电气控制装置（防排烟风机控制设备）江苏金通源实业有限公司 | 台 | 9 |
| 60 | 防火阀， 江苏双保空调， | 只 | 99 |
| 61 | 排烟防火阀，江苏双保空调 | 只 | 52 |
| 62 | 排烟口 江苏双保空调 | 只 | 117 |
| 63 | 消防排烟风机， PYHL-14A 8A HTFC-I 28# PYHL-14A， 10A HTFC-IV 30# HTFC-1, 22# 江苏双保空调 | 台 | 12 |
| 64 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 组 | 5 |
| 65 | 泡沫混合装置，PHYML32/15(6%) 6%（S、-4℃）-耐海水(主型)，江苏强盾消防设备有限公司 | 组 | 10 |
| 66 | 消防应急照明灯具DJ-ZLZD-E18W-05H广东东君照明有限公司 | 只 | 417 |
| 67 | 消防应急照明灯具DJ-ZLZD-E18W-03H广东东君照明有限公司 | 只 | 357 |
| 68 | 消防应急照明灯具DJ-ZLZD-E18W-05I广东东君照明有限公司 | 只 | 954 |
| 69 | 消防应急照明灯具DJ-ZLZD-E18W-05M广东东君照明有限公司 | 只 | 486 |
| 70 | 消防应急照明灯具DJ-BLZD-I1LROE3W-01C-S广东东君照明有限公司 | 只 | 820 |
| 71 | 应急照明控制器XLW 江苏金通源实业有限公司 | 台 | 6 |

- 注：以现场勘查实际情况为准。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2、项目响应供应商的法定代表人或受权人须持身份证准时参加磋商评审会。

- 二、磋商小组的职责

磋商小组负责具体的磋商评审事务，并履行以下职责：

1、审查磋商响应文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价；

2、可以要求供应商对磋商响应文件内的有关事项做出解释或澄清；

3、推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单；

4、磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露磋商评审情况和磋商评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（4）磋商评审程序中的有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

（5）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（6）磋商小组成员在磋商评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（7）磋商小组成员有义务及责任配合采购人答复供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

5、竞争性磋商竞标开始后，直到公示项目成交结果，发出成交通知书并授予成交供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向响应供应商或与磋商评审无关的其他人（单位）泄露。

6、在磋商响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

- 三、磋商原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的供应商的磋商响应文件进行评审和比较。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：

9、除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

10、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行且进入最终评审的供应商可以为2家。

11、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价以无效报价处理。

15、商务报价磋商响应评审内容包括总报价（首次）及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项及是否完全符合商务付款方式要求。如果供应商的响应报价中有漏项，且漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，按无效磋商处理。

16、供应商的磋商响应报价未完全响应商务付款方式要求，则按无效磋商处理。

- 四、磋商评定结果的方法

经磋商  确定最终采购需求和提交最后报价的供应商  后，由磋商小组采用 综合评分法 对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的 提交最后报价的供应商 的响应文件和最后报价，按评审因素的量化指标进行评审，得分最高的供应商为中标候选供应商。

1、进入综合评分评审阶段后，磋商小组成员会将仅对按本磋商文件载明的方法与规定，对满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件进行评审、评价和比较。

2、磋商小组各成员应当独立对每个有效的磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次磋商项目进入到综合评分阶段中的技术和商务报价磋商评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术分值占总分值的比重为60%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

（2）磋商响应最后商务报价分值占总分值的比重为40%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、当磋商小组成员为5人（含5人）以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于5人时，技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、最后报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术得分相加为磋商响应供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的推荐为本项目的成交供应商并出具评审磋商报告。

7、评审得分相同的，按照最后报价金额由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 五、综合评分规则

- 技术标（60分）：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目负责人资历 （5分） | 项目负责人为大专以上文化程度，且为消防管理专业的，得5分，其他专业不得分，需提供毕业证书复印件。 |
| 类似业绩 （25分） | 投标人近三年内（2016年1月以来）在二级及以上公立医院有类似消防维保业绩的，有一个得5分，最高25分，需提供有效的合同复印件。 |
| 企业荣誉 （20分） | 投标人维保过的单位自2016年1月以来获得市（县）以上人民政府频发的“消防安全先进集体”荣誉证书的，有一个得10分，需提供维保合同和荣誉证书复印件。 |
|  | 投标人维保过的单位自2017年1月以来获得市（县）以上人民政府频发的“安全生产先进集体”荣誉证书的，有一个得10分，需提供维保合同和荣誉证书复印件。 |
| 工作方案 （10分） | 按照招标人的项目需求制定合理的消防维保工作方案，由评委横向比较综合打0-10分。 |

- 注：以上1－4项设得分上限，评委依据磋商文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）价格标（40分）：

- 1.本项目最高限价为人民币7.5万元，超过该限价作无效磋商处理。

- 2.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

- 磋商响应最终报价得分 =（磋商基准价/磋商最终报价）×40%×100

- （三）评审争议

评标磋商时磋商小组评委成员对评标磋商细则若有争议，由磋商小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组评委成员应当在评标磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标磋商报告。

- （四）落标原因的解释

磋商小组成员或磋商小组不对落标的磋商响应供应商做落标原因的解释。

- 六、出现下列情形之一的，作无效磋商处理

1、未按时交纳磋商保证金或金额不足的；

2、磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；

3、磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、磋商响应文件技术部分出现磋商报价的内容；

5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、磋商响应报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价而磋商竞标的；

10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的。

11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性响应要求的；

12、磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

- 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

- 九、成交通知

1、竞争性磋商结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公示3个工作日，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

2、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予

一、成交人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后30日内与采购人签订政府采购合同[一式陆份，采购人执叁份、成交供应商执贰份，招标代理机构执壹份]，所签合同条款不得对竞争性磋商文件作实质性改变，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离本磋商文件实质性内容的协议。

二、竞争性磋商文件、成交人的磋商响应文件及评审、磋商过程中有关书面澄清、承诺等均应当作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、合同签订经采购代理机构盖章后，采购人应在7个工作日内将政府采购合同报南通市崇川区财政局综合科（政府采购科）备案（如有需要）。

四、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

五、合同条款详见本磋商文件第九章。

- 第六章  磋商响应文件格式

- 一、磋商响应文件目录

1、资格后审资料文件（一个密封包，含1正2副文件）

2、技术磋商响应文件（一个密封包，含1正2副文件）

3、商务报价磋商响应文件（一个密封包，含1正2副文件）

4、U盘（一个密封包）

- 二、磋商响应文件封面范例

南通市第二人民医院消防维保项目

竞争性磋商响应文件

对应填写：资格后审资料文件

对应填写：技术磋商响应文件

对应填写：商务报价磋商响应文件

对应填写：电子版U盘

（资格后审）

磋商供应商：供应商单位全称

二○二○年     月     日

- 三、磋商响应文件

- A、资格后审材料文件（一个密封包，含1正2副）

- B.1、目录

| 序号 | 资格后审资料文件 清单 | 自行判断 有否提供（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供磋商供应商具有本项目需求经营范围的《营业执照》原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这2项原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 提供由江苏省公安厅消防局核发的消防维保资质证书原件的复印件（须加盖公章） |  |
| 4 | 提供在南通地区有常设机构的证明文件：常设机构的营业执照、办公地点房屋租赁合同（或自有证明），同时提供常设机构3名在职人员本公告前连续6个月缴纳社会保险证明材料原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 5 | 须提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明《无重大违法纪录》原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 6 | 提供磋商文件第八章投标响应文件格式中“三、B、B.2、”中的“资格后审资料文件相关的格式文件及表格”中的相关内容：关于资格文件的声明函、供应商一般情况表。 |  |

磋商供应商：

（加盖单位公章）

法定代表人或被委托授权人签字：

日期：

注：

（1）以上由磋商供应商填写，仅作为提供的资格后审资料文件内的资料首页清单目录。

（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件、表格的复印件，须加盖公章装订成册，正本1份，副本2份，供审查及留存！

- A.2、磋商响应相关格式文件

- 1、法定代表人身份证明

南通市第二人民医院：

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人（或分支机负责人），特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

法定代表人的身份证复印件并加盖公章（粘贴此处）

- 2、法定代表人授权委托书

（被委托授权人参加磋商时，须出示此证明）

南通市第二人民医院：

兹授权               （被委托授权人的姓名）代表我公司参加          （招标项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被委托授权人无转委托权。特此委托。

附：被委托授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：                    手机：                 传真：

供应商（公章）

法定代表人（签字）

年   月    日

被委托授权人身份证复印件（粘贴此处）

注: 如为被委托授权人参加投标时，将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、关于资格文件的声明函

南通市第二人民医院：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的招标活动进行磋商响应。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年	 月 	  日

- 4、无重大违法记录声明

南通市第二人民医院：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 5、企业履约情况证明及无不良记录承诺书

南通市第二人民医院：

我单位               （供应商名称）郑重声明承诺：

1、我单位没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

2、我单位未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

声明人：（盖章）

年   月   日

- 6、磋商供应商一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司具有的资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |
| 9 | 经营范围： 1、 ； 2、 ； 3、……………………… |  |
| 10 | 供应商从事投标项目设备的年数 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |

注：本表不是格式化表格，磋商供应商可根据需要，自行添加删除。

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

- C、技术磋商响应文件（一个密封包，含1正2副）

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。同时，供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和服务标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术磋商响应文件。技术磋商响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“磋商响应资料原件包”内，以便开标评审时的核查。

- 1、投标响应函

（格式，不得变动）

南通市第二人民医院：

依据贵单位                          （磋商项目名称)项目公开招标的邀请，我方经仔细阅读和研究，决定参加本项目的投标，并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商文件的一切要求，提供标的项目的所有服务，投标商务响应见《投标响应报价总表》及《投标响应报价明细表》。

2、我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标采购单位在磋商文件中要求的所有资料，并承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方同意按磋商文件中的规定，我方的响应文件有效期限为项目开标后的45个日历天，如果我方在规定的有效期内撤回响应文件，接受投标保证金被贵方作为投标违约而不予退还的处理。同时我方愿意按磋商文件的规定交纳投标保证金，并同意供应商须知中关于没收投标保证金的规定。

5、我方尊重评审小组所作的评定结果，认为你方有权决定成交供应商，还认为你方有权接受或拒绝所有的供应商，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方同意被确定成交后若不履行我方投标响应文件中的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

7、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同服务的义务。我方同意我方若有无法按约定条款履行合同或不适当履行合同等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

8、我方愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：         （签字）

二○二○年      月     日

- 评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、评分办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

- C、 商务报价磋商响应文件（一个密封包，含1正2副）

商务报价文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。磋商供应商成交后（以下称“成交人”）如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其成交资格。

- 1.磋商响应报价（首次）总表

| 序号 | 项目名称 | 服务时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市第二人民医院消防维保项目 | 完全响应标书要求 |
| 维修保养费 投标价（一年） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：1、本表格式，不得自行改动。

2、本表投标报价为一年的消防维保报价。报价中应包含但不限于：维保服务需要的人员酬金、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）、招标代理服务费等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应磋商文件要求的所有费用。

3、除因特殊原因并经双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。

4、若非合同条款中另有规定，本项目成交价格，在合同实施期间不得变动。

2、磋商响应报价服务明细组成清单表

项目名称：南通市第二人民医院消防维保项目

| 序号 | 服务项目 | 费用（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 费用包含维保服务需要的人员酬金、工具费、年检准备工作及配合的相关费用、合同到期前与下一个维保公司或采购人进行交接涉及的配合费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用。 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

注：1、上述报价包含一切由供应商承担的费用；

2、如果不提供上表将视为未实质性响应磋商文件要求。

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：