南通市第二人民医院门急诊病房综合楼中央空调维保服务采购项目

公开招标文件

（资格后审）

采购人：南通市第二人民医院

招标代理机构：江苏中房工程咨询有限公司

二○二二年五月二十八日

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 项目需求	10

第四章 评审办法	15

第五章 合同授予及条款	20

第六章 履约验收及付款	20

第七章 质疑与投诉	20

第八章 投标响应文件格式	23

尊敬的投标供应商（以下称投标人）：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作招标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

- 第一章  招标公告

江苏中房工程咨询有限公司（以下称招标代理机构）受南通市第二人民医院（以下称采购人）的委托，就南通市第二人民医院门急诊病房综合楼中央空调维保服务采购项目组织公开招标，诚邀符合条件的潜在投标人参加投标。

一、项目名称：南通市第二人民医院门急诊病房综合楼中央空调维保服务采购项目；

二、项目需求：详见招标文件第三章；

三、项目预算：22万元/年；

四、服务期限：1年；服务期满后，符合甲方要求，可续签下一年合同,最多续签两次。

五、投标人资格：

(一)符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二)采购单位其他要求

6、投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照），营业执照具有空调维护等相关经营范围，有能力提供本次采购项目所要求的服务。

7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同包中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

8、本项目不接受任何形式的联合体投标，中标后不得分包或转包。

六、有意愿参与本项目的单位，请于本公告发布日起至投标响应截止前，到南通市第二人民医院官网（http://www.nt2y.com/）自行下载本项目的招标文件。
    七、资格后审材料、投标响应文件接收截止及开标开始时间：2022年6月6日9时30分；地址：江苏中房工程咨询有限公司702会议室（南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座），如有变动另行通知；本项目投标文件的有效期为开标后 90 日历天。

八、评标小组将对投标人的资格进行审查，审查通过方可参与开标。

九、投标保证金：本项目供应商须交纳投标保证金¥4000.00元。投标保证金以银行汇票或转账支票或现金支票的形式递交。

十、履约保证金：本项目成交金额的5%，中标（成交）通知书发出后3个工作日内支付。

单位名称：南通市第二人民医院

开 户 行：工商银行唐闸支行

银行账户：1111823109000032897

十一、投标联系方式：

采购人单位：南通市第二人民医院

联系人：邓先生；

电话：17696757807。

招标代理机构：江苏中房工程咨询有限公司；

地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼；

联系人：吴江；

联系电话：0513-68002662；

传真： 0513-68002662；

邮箱： 458101863@qq.com。

- 第二章  投标人须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏中房工程咨询有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于代理机构。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告及招标文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑事项。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与招标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、技术规范、参数规格等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市公共资源交易网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日3日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足3日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、投标响应文件的组成及装订

1、投标文件由 ：①资格后审材料文件、②技术标响应文件、③商务标响应文件组成（以下由文件序号代称）。

2、投标人按投标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称受权人）签字（或盖章）并加盖公章。

- 四、投标文件的份数和签署

1、投标文件中，均为一份“正本”和二份“副本”。

2、在每一份投标文件上要明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、投标文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 五、投标文件的密封及标记

1、投标人须将本项目投标文件：①、②、③分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

特别提醒：投标文件中的①及②的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务标响应文件中的报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

- 六、投标响应文件内容

A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）：

1、提供投标人的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）；

2、如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）；

3、企业2021年任意三个月的财务报表（提供复印件并加盖公章）；

4、企业2021年任意三个月的缴纳税收和社会保障资金的记录（提供复印件并加盖公章）；

5、近3年在经营活动中没有重大违法记录的承诺书原件；

6、资格文件的声明函原件。

- B、技术标响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正二副文件）：

- 根据评标办法要求提供相应的证明材料。

- C、商务标响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正二副文件）：

【特别提醒】商务标响应文件应包括招标文件所确定的招标范围及相应说明的全部内容。

- 1、投标响应报价总表；

- 2、投标响应报价明细表。

- 七、联合投标

本项目不接受多个投标人组成的联合体参与投标。

- 八、投标文件递交时间及地址

1、投标人必须在2022年6月6日9时30分前，将投标文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

2、地址：江苏中房工程咨询有限公司702会议室（南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座），如有变动另行通知。

- 九、资格审查及开标评审时间及地址

1、资格审查及开标时间为2022年6月6日9时30分整。

2、地址：江苏中房工程咨询有限公司702会议室（南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座），如有变动另行通知。

- 十、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或委托代理人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标报价采用综合总价报价：

（1）投标人对投标报价中应包括但不限于清洁费、工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费、性能测试费、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目服务期内所有维保费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

（2）投标报价为成交价。一旦成交，除因特殊原因并经与采购人协商取得同意，成交的供应商不得再要求追加任何费用。

（3）除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格一旦成交，在合同实施期间不因任何市场变化的因素而变动。

6、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用可列入报价，但须包含在报价内。项目报价：包括买方项目需求所涉及的所有费用，项目单价按配置及明细报价表中各分项要求填报。

7、投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

8、除非因特殊原因并经采购人和中标人双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 十一、投标费用

1、招标文件售价300元，在递交投标文件的同时提交给招标代理机构，售出不退。无论招标过程和结果如何，参加投标的投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

- 2、本项目招标代理服务费及评委费由中标供应商支付。招标代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格［2002］1980号文件的70%收取，不足3000元按3000元收取，评委费按实支付。投标供应商自行考虑相关费用并包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

- 十二、投标保证金

1、本项目投标保证金为：人民币肆仟元整（¥4000.00元）；

2、供应商交纳的投标保证金以银行汇票(并非将保证金汇入指定账户)或转账支票或现金支票的形式（其他形式概不接收）递交；不接受其他方式。投标供应商须在递交投标文件的同时将投标保证金 (不需密封在投标文件封袋内)递交给代理机构查验。投标保证金上必须注明收款人为：江苏中房工程咨询有限公司，用途为：投标保证金；汇款人为：投标供应商名称。

3、保证金账户信息如下：

收款单位：江苏中房工程咨询有限公司

银行账号：5066 5820 2762

开户银行：中国银行南通青年东路支行

4、未按上述要求提交投标保证金的供应商，招标采购单位有权拒绝其投标响应文件。

5、未成交供应商其投标保证金，当场退还；成交供应商其投标保证金，在签订采购合同后予以退还（无息）。

6、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

（1）供应商在提交投标响应文件截止时间后撤回投标响应文件的；

（2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）供应商在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

（5）招标文件规定的其他情形。

- 十三、履约保证金

1、本项目成交后金额的5%。

2、在成交通知书发出送达后的3日内，中标人凭成交通知书和已经汇至采购人账上的履约保证金凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、中标人在按要求保质保量的履行完成该项目后，一次性无息退还履约保证金；

4、由于中标人的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还；同时采购人亦有权终止合同，中标人还须依法承担相应的责任。

- 十四、结算方式

签订合同后服务期满6个月，支付年度合同金额的50%；每年维保结束，经考核，设备运行正常，并很好履行维保责任，支付剩余年度合同金额。每次付款前中标供应商须向采购单位提供等额的正规发票，中标供应商提供相关维保资料经采购单位考核后付款。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

- 第三章  项目需求

- 投标供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标供应商提供的服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，则须在技术标响应文件内提供《技术部分正负偏离表》予以明示，如不明示的视同完全响应。本项目需求不接受负偏离。

一、项目名称

南通市第二人民医院门急诊病房综合楼中央空调维保服务采购项目

- 采购内容：

开利风冷热泵螺杆机组 30XA 年度水循环维保（门诊、急诊、病房大楼）

| 序号 | 系统名称 | 维保项目 | 维保内容描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利空调循 环水系统 | 冷冻水系统（同等于热媒水） | 每年化学清洗、预膜钝化 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 日常水质维护 | 每月定期投入杀菌灭藻剂、缓释剂；进行监控测试解决运行中出现的各类水质问题，及时投加药剂，确保主机（蒸发器/冷凝器） 进出水温差能够达到制造厂规定要求 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 主管道 | 过滤器拆洗（按需拆洗） | 个 | 约 50 |  |
| 4 |  | 水质分析报告 | 每月分析 | 次 | 12 |  |
| 5 |  | 水质检测 | 每年 | 次 | 1 |  |

中央空调末端清洗（门诊、急诊、病房等）

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 单 位 | 数量 | 清洗 次数 | 清洗内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 病房、科室 | 风机盘管 | 台 | 约550 | 1 | 深度清洗/消毒（水滤网、风滤网、蒸发器翅片等） |
| 4 |  | 风机盘管 | 台 | 约550 | 3 | 风滤网、风口清洗等 |
| 5 |  | 吊顶式机组 | 台 | 约35 | 1 | 深度清洗/消毒（水滤网、风滤网、蒸发器翅片等） |
| 6 |  | 吊顶式机组 | 台 | 约35 | 3 | 风滤网、风口清洗等 |

开立风冷热泵螺杆机组 30XA 年度维保

| 1 | 开利螺杆机 组 | 风冷热泵机组30XA | 每年2次全面检查 | 套 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 风冷热泵机组30XA | 每月定期巡检 | 套 | 4 |  |
| 3 |  | 风冷热泵机组30XA | 保养 | 套 | 3 | 按实际保养套数计算 |

三、空调维护技术要求(一)

保养周期：

1、年度全面保养，4月、10 月（春、秋两季）。

2、月度正常工作巡检，每月至少两次。

3、使用期间不定期巡查保养，接到报修电话后30分钟内到达故障现场进行处理，常规问题2小时内解决，重大故障（若需要更换零部件）24小时内修复。

（二）、开立风冷热泵机组：

1、冷媒系统:更换系统干燥过滤器，检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏情况。

2、冷冻油系统:排出压缩机润滑油，更换油过滤器，检查润滑油系统单向阀与电磁阀，更换新压缩机组润滑油。

3、热交换器检查和清理:检查所有热交换器腐蚀结垢情形，提出相应处理建议。检查所有热交换器之温度传感器是否正常。

4.电器及控制:检查电机绝缘是否良好，检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应之处理，检查调校各压力、温度传感器，水流开关之检查校正。PRO-DIALOG PLUS之操控测试检查，起动器检查校正及清洁。

5.保养后之再开机调试。控制系统模拟测试，开机运行调校机组，检查冷媒量必要时建议补充，检查机组有无不正常振动及噪音，提交运行记录与保养验收报告。

6.空调外机清洗、管路保温的维护等。

（三）、冷冻水系统：

1、水系统管路化学药剂清洗、祛腐、除锈、钝化预膜、防锈防蚀、清理污垢、清理过滤器等；循环冷却、冷媒水系统杀菌灭藻、缓释阻垢、检测维护和更换循环水等。

2、前期清洗：杀菌、去垢、除锈、清洗、中和钝化镀膜。

3、空调水系统进行管道清洗与水处理后，各项指标应或优于国家相关标准，达到水质保养的性能指标。提供水处理后水样检测报告。

4、定期到现场进行技术服务，检查系统运行情况、水系统各项参数，做好详细记录。

5、杀菌灭藻：通过加入杀菌药剂，清除循环水中的各种细菌和藻类。

6、生物剥离：将管道内的生物粘泥剥离，通过循环将粘泥清洗出来。

7、化学清洗：加入综合性化学清洗剂。此种清洗剂具有缓蚀、分散、除垢的作用，对水的循环系统进行处理。这种处理方法，既能将管道内的锈、垢、油污清洗后分散排除，又可防止清洗剂对系统装置和管路的危害，提供一个清 洁的金属表面。

8、表面预膜：投入预膜药剂，在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜，以起到防腐蚀保护作用。

9、日常养护：加入综合性的日常养护处理剂，具有缓蚀、避免金属生锈的作用。日常养护处理剂中含有高分子络合阻垢剂，通过络合作用，防止钙镁离子结晶沉淀，延长机组的使用寿命，节水、省电，可提高制冷效率。

10、水处理所用药剂必须提供产品合格证并负责对剩余的药剂进行无害处理。

11、若因水处理造成的系统零部件损坏，责任由施工方承担。

12、检查阀门、水流开关、排气阀、补水阀和蒸发器进出水等。设备除锈加润滑油等保养。

13、空调末端系统杀菌、消毒、水过滤器清洗，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准。

14、施工结束必须对现场进行清扫，保证现场整洁干净。

（四）末端维保内容：

1、空调系统中室内外机的风滤网、水滤网清洗、消毒。

2、空调系统中蒸发器、冷凝器进行清洗，以提高散热效率。

3、检查温度、压力探头的工作情况，损坏的探头及时更换。

4、记录机组运行数据，检查工作状态是否正常。

5、检查各类扇叶，松动的及时紧固，损坏的进行更换。

6、检查风机电机，绕组断路、短路或接地的及时修理或更换，轴承是否缺油，轴承损坏的及时更换，更换损坏传动皮带。

7、检查压缩机、风机的工作电流，检查压缩机机油的油位、颜色如有异常及时更换处理。

8、检查压缩机工作时的震动，各部件的温度。

9、检查氟系统压力，如果压力异常应查明原因及时处理，检查冷媒的颜色、状况及冷媒系统的气密性，如有异常应查明原因及时处理。

10、对电控箱、柜内部进行清洁，固定所有电气接线端子。

11、检查膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀件的工作状态。

12、检查自动控制系统的动作程序。

13、检查空调机组是否有异常的噪音、震动，查明原因及时解决。

14、检查个安全保护装置及设定值是否都符合要求，不符合的重新调整。

15、检查工况模式，各工况模式是否都能在各自工作条件下正常运行。

16、检查出风口、回风口温度、风量、及系统运行、保温状况。

17、对主机机壳、基础支架进行去污、除锈、防腐处理。

18、检查风机盘管出风的风量是否正常；检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘；检查出风温度是否正常；检查散热冷凝器是否脏堵；检查室内风机电机运转声音及机身温度；检查冷凝水排水系统是否顺畅；检查散热轴流风机的排风量是否正常；

（五）保养期间的事项：

1、中标供应商必须按照方案规定的时间进行清洗、维保，禁止以任何借口进行事后补做。

2、每次维保时应向采购人提供施工方案和施工时间表，便于采购人安排、监督。维保工作结束后要出具报告、记录报送采购人签字确认。

3、对于因故障原因要求更换零件的，要求先对故障进行分析，向采购人提交分析报告，提出修理建议，修理完成后需要经采购人验收去人、签证，并提交更换下来的旧的零部件。

4、因维修不当或不慎造成损坏，应及时赔偿、修复并承担由此造成的损失。

5、中央空调保养时所需的辅助材料、机械费用，均由中标供应商承担。

（六）维修要求：合同期内发生故障，并需要更换零部件，须书面向维保单位提出维修报告并附零部件的报价单，采购人确认后方可进行维修。

（七）安全责任：中标供应商必须承诺在施工中服从采购人的统一调度和指挥，如有不服从采购人统一调度并造成严重后果的，愿意接受经济处罚。维保维修过程中的一切安全，均由中标供应商负全责。

（八）维修人员配备：本项目服务人员不得少于2人。夏季空调使用高峰期需驻点。

四、服务期限：一年。采购人实行年度考核，中标方维保达到合同约定要求，经采购人同意后可续签下一年合同,最多续签两次。

五、考核：招标人按招标要求考核，如中标人未能按照招标要求完成相关服务，则按合同金额的3‰/次扣款，可以由招标人在结算时直接扣除。中标人必须按约完成所有服务并提供服务单，否则招标人有权拒付合同款。

- 第四章、评标办法（综合评标法）

一、本工程评标程序：

投标人资格审查—技术标评标-商务标评标—确定中标候选人。

二、投标人资格审查

- 三、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、评标地点：江苏中房工程咨询有限公司702会议室

3、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 四、评审方法

1、评标小组将仅按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

2、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为  40%（权重）  （取小数点后二位）；

（2）商务标分值占总分值的比重为  60%（权重）  （取小数点后二位）。

3、评标小组严格按招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

4、评标小组各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

5、当技术标评委为5人（含5人）以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当评委少于5人时，技术分按算术平均值计算。分值小数点后保留两位。

6、开启投标人的商务报价标，评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效报价处理。
    7、分别计算各投标人的商务标报价得分，与技术标得分相加为投标人的综合得分（保留小数点后2位），综合得分由高到低排序，推荐3名中标候选人。得分最高者为第一中标候选人，得分相同时，报价低者为中标单位；投标报价相等时，抽签确定中标单位。

五、评审细则

- （一）技术标评分：（40分）

| 评审类别 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力 （6分） | 提供投标供应商集中式空调设备维修安装A 类Ⅲ级以上资质证书得2分，否则不得分。 （提供原件备查，否则不得分） | 2 |
|  | 提供投标供应商有效期内的ISO9001质量管理体系认证书得 2分，否则不得分。 （提供原件备查，否则不得分） | 2 |
|  | 提供投标供应商有效期内的 AAA 企业信用等级证书得2 分，否则不得分。 （提供原件备查，否则不得分） | 2 |
| 业绩 （8分） | 投标供应商自2019年1月1日以来具有机关事业单位或国有企业中央空调机组维保的成功应用案例，每提供1份得2分，最高得8分。 （须提供合同复印件并加盖公章；提供维保发票复印件，时间以合同签订时间为准，合同原件备查，否则不得分） | 8 |
| 专业人员配备（12分） | 投标供应商配备的专业维保人员，需持有有效的制冷操作证与高空作业操作证，提供投标供应商为拟派维保人员缴纳最近 6 个月社保并提供缴费证明。满足以上条件的每一人得3分，最高得12 分，否则不得分。 （提供原件备查，否则不得分） | 12 |
| 投标供应商管理制度（6分） | 根据投标供应商提供的内部管理架构（含日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制）4分＜优秀的≤6分，2分＜良好的≤4 分，0 分＜一般的≤2分，差的不得分。 | 6 |
| 维保方案 （8分） | 投标供应商针对本项目制定相应的维保方案，有健全的售后服务体系队伍，故障响应时间迅速，确保运营保障措施的全面性、合理性、 安全性，以及相关的服务承诺包含本项目拟派本项目的所有作业人员投保了医疗险和意外伤害险的承诺）。由评委横向比较，综 合打分：6 分＜优秀的≤8分，3分＜良好的≤6分，0 分＜一般的≤3 分，差的不得分。 | 8 |

- 注：1、以上技术评分项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- 2、以上材料为复印件的需携带原件备查，如需要核验而未能提供，则可认定该项不得分。对提供虚假材料的供应商作无效标处理，投标保证金不予退还，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单。

- （二）价格标评分：（60分）

1、本次项目最高限价为22万元/年；超过限价作废标处理。

2、满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格，定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =（评标基准价/投标报价）×60%×100

（三）评标时评委对评标细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）对落标的投标人不做落标原因的解释。

- 六、评审程序

1、评标小组依据投标文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否满足投标文件的要求进行审查，合格的进入评标。

2、评标小组对符合资格条件的投标人提交的投标文件进行审查。重点审查投标文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标小组如遇投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有投标人。

5、评标小组按招标文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标人的投标文件进行商务评估。

- 七、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

2、投标文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、投标文件的资料有虚报或者谎报的；

4、投标文件技术部分出现谈判价格的内容；

5、不具备招标文件规定的资格要求的；

6、投标文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、投标报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价竞标的；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、评审小组可以认定为其他可构成未实质性响应招标文件要求的。

- 八、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、所有投标人报价超出采购预算价的；

4、因重大变故，采购任务被取消的；

5、评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 九、中标通知

1、开标结束后，招标采购人将中标结果在指定媒体上公告1个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予及条款

一、中标人在接到代理机构发出送达的《中标通知书》后10日内与采购人签订采购合同，所签合同不得对招标文件作实质性修改，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标文件、中标人的投标文件及招标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 第六章  履约验收及付款

一、采购人和中标人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时交货。

二、采购人、中标人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任。

三、按采购合同约定支付合同款项。

- 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次公开招标采购活动的当事人。

2、取得招标文件的投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，投标文件接收截止后未进行谈判响应登记的投标人，不能就投标文件接收截止后的谈判过程、中标结果提出质疑；在开标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购人。招标人、采购人不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标项目的委托代理人送达代理单位和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑投标人（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良投标人名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良投标人名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，列入不良投标人名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本单位采购活动的处理，依次类推；视情在市、省、国家级相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理

投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入采购人单位的采购活动。

五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的上级主管部门投诉。

六、投诉不成立的作违约处理

投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入采购人单位的采购活动。

七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省级相关媒体予以披露，并建议相关采购机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。

- 第八章  投标响应文件格式

- 一、投标响应文件目录

A、资格后审资料文件（一个密封包，含一正二副文件）

B、技术标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

C、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 二、投标响应文件封面范例

项目名称： 投标响应文件 对应投标标文件，对应填写： 资格后审材料文件 商务报价标响应文件 （资格后审） 投标人：参加投标人全称 年 月 日

- 三、投标响应文件

- A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

- A.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

法定代表人委托代理人签字或盖章：

投标人（盖章）：

日期：

注：1、以上由投标人填写，作为提供的资格后审资料包内的资料首页清单目录。

2、所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，一份“正本”、二份“副本”，供审查及留存！

- A.2、资格后审材料文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市第二人民医院：

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人（或分支机负责人），特此证明。

身份证号码：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：法定代表人的身份证复印件并加盖公章（粘贴此处）

- 2、法定代表人授权委托书

（委托代理人参加投标时，须出示此证明）

南通市第二人民医院：

兹授权               （委托代理人的姓名）代表我公司参加     （招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

附：委托代理人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：                    手机：                 传真：

投标人（公章）

法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

年   月    日

委托代理人身份证复印件（粘贴此处）

注:如为委托代理人参加投标时，将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、关于资格文件的声明函

南通市第二人民医院  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：  年	 月 	日

- 4、无重大违法记录声明

南通市第二人民医院：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

- 年     月    日

- B、技术标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒1】以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分；

【特别提醒2】投标人应根据本标书第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术响应文件。

- 1、投标响应函

（格式，不得变动）

南通市第二人民医院：

依据贵公司               （招标项目名称)项目公开招标的邀请，我方经仔细阅读和研究，决定参加本项目的投标，并向贵公司承诺：

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供标的项目的所有服务，投标商务响应文件见《投标响应报价总表》及《投标响应报价明细表》。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

3、我方愿意提供贵公司在招标文件中要求的所有资料，并承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方尊重评审小组所作的评定结果，贵公司有权决定中标人，有权接受或拒绝所有的投标人，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

5、我方同意被确定中标后若不履行我方投标响应文件中的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方中标资格将被取消，并没收相应的履约保证金。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同服务的义务。我方同意若有无法按约定条款履行合同或不适当履行合同等行为，贵公司有权取消我方的中标资格。

7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付应缴纳给代理机构的各项费用；

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

二○二○年      月     日

2、技术响应文件

（格式自定，按项目需求编写，按招标人提供的主要技术规范，配置要求和所投产品标准。未尽事宜应满足国家相关规范的要求。）

- C、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】商务标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权取消其中标资格。

1、投标报价总表

项目名称：南通市第二人民医院门急诊病房综合楼中央空调维保服务采购项目

| 项目名称 | 报价(元) | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 南通市第二人民医院门急诊病房综合楼中央空调维保服务采购项目 | （大写）人民币： （小写）￥： 注:其中风冷螺杆机组保养费用: 元/套（报价包含保养所需的机油、冷媒等所有材料） | 一年 |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

特别说明：

1、上述表格格式不得自行修改，根据实际内容填写。

2、投标人对投标报价中应包括但不限于清洁费、工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费、性能测试费、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目服务期内所有维保费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

2、报价明细表（格式自拟）

3、开利风冷热泵螺杆机组 30XA 常用配件报价表

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 FVC68D | FVC68D | 桶 | 1 |  |
| 2 | 制冷剂 143A | 143A | KG | 1 |  |
| 3 | 水流开关 | MHS291ST3-FBA | 件 | 1 |  |
| 4 | 低压压力传感器 | MHS291ST3-FBA | 件 | 1 |  |
| 5 | 高压压力传感器 | MHS291ST3-FBA | 件 | 1 |  |
| 6 | 高压开关 | EA | 件 | 1 |  |
| 7 | 风机过载保护器 | EA | 件 | 1 |  |
| 8 | 风机电机 | EA | 件 | 1 |  |
| 9 | 压缩机接触器 | EA | 件 | 1 |  |
| 10 | 压缩机过载保护器 | EA | 件 | 1 |  |
| 11 | 时间保护器 | EA | 件 | 1 |  |
| 12 | 安全阀 | EA | 件 | 1 |  |
| 13 | 电磁阀 | EA | 件 | 1 |  |
| 14 | 风机接触器 | EA | 件 | 1 |  |
| 15 | 电子膨胀阀驱动模块 | EA | 件 | 1 |  |
| 16 | 电源板 | MHS291ST3-FBA | 件 | 1 |  |
| 17 | 温度传感器 | MHS291ST3-FBA | 件 | 1 |  |
| 18 | 相序保护器 | MHS291ST3-FBA | 件 | 1 |  |
| 19 | 控制主板 | MHS291ST3-FBA | 件 | 1 |  |
| 20 | 急停开关 | MHS291ST3-FBA | 件 | 1 |  |
| 21 | 显示屏 | MHS291ST3-FBA | 件 | 1 |  |
| 22 | 四通阀辅阀 | MHS291ST3-FBA | 件 | 1 |  |
| 23 | 急停开关 | EA | 件 | 1 |  |
| 24 | 中间继电器 | EA | 件 | 1 |  |
| 25 | 接线端子 | EA | 件 | 1 |  |
| 26 | 控制保险丝 | EA | 件 | 1 |  |
| 27 | 旋钮开关 | EA | 件 | 1 |  |

注：1、可根据机组状况做补充，实际按采购人需求为准；

2、本表不作为报价得分评审依据，仅供采购人参考。