## 安装
招标工程量清单
工程名称：南门入口预检分诊改造项目 安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 合价 | 备注
电气部分
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱1AL1 2、安装方式:底距地1.5M挂墙安装 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管SC50 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 13.6
3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 192.5
4 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、规格:JDG32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 47.1
5 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-2.5 | m | 595.5
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、型号、规格:YJV-5*6 | m | 50.84
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、型号:YJV-5*6 | 个 | 2
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:嵌入式平顶灯 2、型号:60W LED 3、安装形式:吸顶安装 | 套 | 11
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:吸顶灯 | 套 | 2
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:LED灯带 | m | 41.7
11 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称:LED筒灯 2、安装形式:吸顶 | 套 | 14
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、安装方式:暗装,H=1.3m | 个 | 2
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装方式:暗装,H=1.3m | 个 | 2
14 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:二、三眼插座 2、规格:AP86Z223A10 3、安装方式:暗装 | 个 | 30
15 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:挂式空调插座(带安全门) 2、规格:AP86Z223A10 3、安装方式:暗装 | 个 | 1
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、安装形式:暗装 | 个 | 51
17 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、安装形式:暗装 | 个 | 13
弱电
18 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 2.5
19 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 29.3
20 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:超五类4对UTP电缆 | m | 29.3
21 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称:单口网络插座 2、安装方式:暗装 | 个 | 4
22 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称:双口(电话+网络)插座 2、安装方式:暗装 | 个 | 6
23 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、安装形式:暗装 | 个 | 10
防雷接地
24 | 030409004001 | 均压环 | 1.接地极利用基础底部2%%C12或基础底部的钢筋网以及基础环形接地线. | m | 50
25 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.防雷引下线的柱内主钢筋(单根≥%%C10)或人工加放的引下线与基础环形接地线钢筋可靠焊接. | m | 33.6
26 | 030409002001 | 接地母线 | 1、材质:-40*4镀锌扁铁 2、安装部位:室内 | m | 47.47
27 | 030409005001 | 避雷网 | 1.%%C12热镀锌圆钢避雷带沿屋面设支架敷设安装.支架间距:直线段1M,转角0.5M.支架高0.15M.作法参照国标图籍 | m | 51.95
28 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:MEB总等电位 | 台 | 1
29 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:测试点 | 个 | 4
30 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地装置调试 2、类别:接地网 | 系统 | 1
给排水及雨水
31 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管 De160 4、连接形式:粘结 | m | 3
32 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:PVC-U雨水管 De110 4、连接形式:粘结 | m | 23.2
33 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质:87式雨水斗 | 个 | 4
34 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质:立柱式洗脸盆 2、附件名称、数量:包含三角阀、金属软管、排水栓、水龙头等所有配件 | 组 | 1
35 | 31004003002 | 拖把池 | 1、材质:拖把池 2、附件名称、数量:包含三角阀、金属软管、排水栓、水龙头等所有配件 | 组 | 1
36 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R De20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:按规范 | m | 40
37 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U排水管 De50 4、连接形式:粘结 | m | 5
措施费
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1