南通市第二人民医院消防设施维护保养及年度检测项目

公开招标文件

（资格后审）

采购人：南通市第二人民医院

招标代理机构：江苏中房工程咨询有限公司

二○二二年十二月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 项目需求	10

第四章 评审办法	13

第五章 合同授予及条款	19

第六章 履约验收及付款	19

第七章 质疑与投诉	19

第八章 投标响应文件格式	22

尊敬的投标供应商（以下称投标人）：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作招标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

- 第一章  招标公告

江苏中房工程咨询有限公司（以下称招标代理机构）受南通市第二人民医院（以下称采购人）的委托，就南通市第二人民医院消防设施维护保养及年度检测项目组织公开招标，诚邀符合条件的潜在投标人参加投标。

一、项目名称：南通市第二人民医院消防设施维护保养及年度检测项目；

二、项目需求：详见招标文件第三章；

三、项目预算：12万元/年；

四、服务期限：本项目服务期限为1年，为2023年2月10日至2024年2月9日，维修保养期限届满前三十日内，如乙方在合同履行过程中无违约，可续签合同2次，每次1年。

五、投标人资格：

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、具有有效的营业执照及税务登记证,或者是三证合一的营业执照。

4、投标人必须具有建筑消防设施维修保养、消防设施检测技术服务资质。

5、投标人具有消防设施工程专业承包二级以上资质和安全生产许可证。

6、拟派本项目的项目负责人必须具有注册消防工程师资格；

7、拟派本项目的维保人员必须满足下列条件之一：

①具有注册消防工程师资格；

②取得建（构）筑物消防员中级及以上技术等级；

8、拟派项目负责人及维保人员为投标人的正式员工，需提供与投标人签订的有效劳动合同书及社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳的2021年12月至2022年11月的连续12个月的养老保险缴费清单。

9、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人的身份证的复印件，被授权人为投标企业正式人员证明材料

10、投标人须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。（格式参见第八章）

11、维保服务承诺书。（格式参见第八章）

12、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取

凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请于投标响应文件接收截止前联系江苏中房工程咨询有限公司报名，同时将本单位营业执照扫描件、授权委托书（联系人、联系电话）发至招标代理邮箱458101863@qq.com，地址：南通市崇川区江海财富大厦A座704-2，联系电话：0513-68002662、13861946109。逾期不再接受报名及发售招标文件，招标文件每份300元/投标单位，售后不退。

七、资格后审材料、投标响应文件接收截止及评标时间：2022年12月15日9时30分；地址：江苏中房工程咨询有限公司702会议室（南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座），如有变动另行通知；本项目投标文件的有效期为开标后 90 日历天。

注：1、因疫情原因，本项目采用远程不见面开标模式。本项目投标文件供应商可通过邮寄快递方式送达（建议采用顺丰快递），也可直接送达。邮寄送达地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼704-2，接收人：吴江，联系方式：13861946109。请充分考虑快递时间，确保在投标截止时间前送达。投标文件递交的时间以招标代理机构签收时间为准，除邮寄外包装外，投标文件仍需要按招标文件要求封包，但在邮寄过程中发生的包封缺损或保管过程中发生的一切事宜均由投标人自行承担。

2、针对本次本项目开评标会议，增加QQ群作为本项目的备用远程交互群，群号为：1095804341，群名称为：南通市第二人民医院消防设施维护保养及年度检测项目远程交互群，各投标人的授权委托人在开标前半小时以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入此群，并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具（招标人将在QQ群中发布投标文件的密封情况、资审情况、投标报价情况、最终得分等），若投标人未加入备用QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

八、评标小组将对投标人的资格进行审查，审查通过方可参与开标。

九、投标保证金：免收；

十、履约保证金：本项目的履约保证金为成交价的5%，中标通知书发出后合同签订前汇入采购人账户。

十一、投标联系方式：

采购人单位：南通市第二人民医院

联系人：邓先生；

电话：17696757807。

招标代理机构：江苏中房工程咨询有限公司；

地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼；

联系人：吴江；

联系电话：0513-68002662；

传真： 0513-68002662；

邮箱： 458101863@qq.com。

- 第二章  投标人须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏中房工程咨询有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于代理机构。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告及招标文件发布后提出询问或是在发布之日后的有效期内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑事项。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与招标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、技术规范、参数规格等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市公共资源交易网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日前，发布补充说明、澄清或修改公告。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、投标响应文件的组成及装订

1、投标文件由 ：①资格后审材料文件、②技术标响应文件、③商务标响应文件组成（以下由文件序号代称）。

2、投标人按投标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称受权人）签字（或盖章）并加盖公章。

- 四、投标文件的份数和签署

1、投标文件中，均为一份“正本”和二份“副本”。

2、在每一份投标文件上要明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、投标文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 五、投标文件的密封及标记

1、投标人须将本项目投标文件：①、②、③分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

特别提醒：投标文件中的①及②的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务标响应文件中的报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

- 六、投标响应文件内容

A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）：

1、提供投标人的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）；

2、如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）；

3、企业2022年任意三个月的财务报表（提供复印件并加盖公章）；

4、企业2022年任意三个月的缴纳税收和社会保障资金的记录（提供复印件并加盖公章）；

5、承诺书原件（格式详见附件）；

6、提供投标人建筑消防设施维修保养、消防设施检测技术服务资质证书（提供复印件并加盖公章）；

7、提供投标人消防设施工程专业承包二级以上资质和安全生产许可证证书（提供复印件并加盖公章）；

8、提供拟派项目负责人注册消防工程师证书、与投标人签订的劳动合同、社保机构出具并盖章的投标人为其缴纳的2021年12月至2022年11月的连续12个月的养老保险缴费清单（提供复印件并加盖公章）；

9、提供拟派维保人员一览表及证书（格式详见附件）（提供复印件并加盖公章）；

10、近3年在经营活动中没有重大违法记录的承诺书原件；

11、维保服务承诺书原件（格式详见附件）。

- B、技术标响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正二副文件）：

- 根据评标办法要求提供相应的证明材料。

- C、商务标响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正二副文件）：

【特别提醒】商务标响应文件应包括招标文件所确定的招标范围及相应说明的全部内容。

- 1、投标响应报价总表；

- 2、投标响应报价明细表（报价明细表中的设备清单与项目需求一致）。

- 七、联合投标

本项目不接受多个投标人组成的联合体参与投标。

- 八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或委托代理人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标报价采用综合总价报价：

（1）投标人对投标报价中应包括响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于服务劳务、管理、50元以下的材料费、运输费、保险、售后服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）投标报价为成交价。一旦成交，除因特殊原因并经与采购人协商取得同意，成交的供应商不得再要求追加任何费用。

（3）除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格一旦成交，在合同实施期间不因任何市场变化的因素而变动。

6、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用可列入报价，但须包含在报价内。项目报价：包括买方项目需求所涉及的所有费用，项目单价按配置及明细报价表中各分项要求填报。

7、投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

8、除非因特殊原因并经采购人和中标人双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 九、投标费用

1、招标文件售价300元，在递交投标文件的同时提交给招标代理机构，售出不退。无论招标过程和结果如何，参加投标的投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

- 2、本项目招标代理服务费及评委费由中标供应商支付。招标代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格［2002］1980号文件的70%收取，不足3000元按3000元收取，评委费按实支付。投标供应商自行考虑相关费用并包含在磋商报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

- 十、付款方式

- 1、合同期满后，甲方根据考核细则，双方确认后，按考核结果支付服务费用。

- 2、如乙方不能按质按量完成合同规定的工作，或违背合同中其他条款，甲方有权停止支付服务费或扣除部分服务费。

- 第三章  项目需求

一）、项目咨询

本部分项目需求由采购方提出，如有疑问，请与公告中采购单位经办人联系。

二）、服务期限

本项目服务期限为1年，为2023年2月10日至2024年2月9日，维修保养期限届满前三十日内，如乙方在合同履行过程中无违约，可续签合同2次，每次1年。

三）、服务范围

南通市第二人民医院院区内消防设备设施，位于崇川区唐闸街道新华路298号，占地面积66亩，建筑面积7.7万平方米，医院现有123号门急诊综合楼共9层，5号老年病区楼5层，6号医技综合楼8层，8号康复大楼9层，9号优抚病区楼4层，10号发热小区楼3层。其中123号楼（新院区）现用能美牌消防联动主机，由位于123号楼负一层水泵房供水，5、6、8、9、10号楼（老院区）使用海湾牌消防联动主机两台，由位于8号楼北侧老水泵房供水。

1、烟感、温感探测器、手动报警器按钮、消火栓按钮的故障检测、测试、日常维护；

2、消防控制模块、监视模块的故障检修、测试、日常维护；

3、主机、主控设备的检修、测试、日常维护；

4、消防广播通讯系统、声光报警装置的检修、测试、日常维护；

5、消防联动控制系统的检修、测试、日常维护；

6、火灾报警系统管线、接线箱的检修日常维护；

7、室内消火栓箱的检修，常压、稳压检验、日常维护、维修；

8、自动喷洒系统喷洒头、报警阀、水流指示器、压力表的检查、维护、保养、维修；

9、室内消防管道、喷洒管道和有关阀门、连接件的日常保养、维护、检查、维修；

10、消防泵、喷淋泵、稳压泵、稳压泵控制柜、气压罐的测试、检查、保养、维修；

11、消防系统的年检；

12、协助业主排查隐蔽工程（灭火系统隐蔽管网及隐蔽线缆）

13、紧急服务；

14、年度消防设施检测

四）、维保要求及维修验收标准

1.消火栓系统的维护保养

1.1维修保养工作内容

1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消火栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

1.1.2检查测试消火栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防

中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.1.3检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.1.4检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.1.5定期试验消火栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

1.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

1.1.8定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

1.1.9检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.1.10定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

1.2维修保养工作标准

1.2.1消火栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

1.2.2试验消火栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

1.2.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

1.2.4消火栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

1.2.5消火栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

1.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

1.2.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

1.2.8阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

1.2.9止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

1.2.10消火栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

1.3维修保养工作计划

1.3.1每月检查消火栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消火栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

1.3.2每月检查测试消火栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.3.3每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.3.4每周检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.3.5每季至少一次试验消火栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

1.3.6每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.3.7每月检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

1.3.8每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

1.3.9每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.3.10每季定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.自动喷水灭火系统的维护保养

2.1维修保养工作内容

2.1.1检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.1.2检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.1.3检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

2.1.4检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.1.5检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.1.7检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.1.8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.1.9定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.1.10检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.1.11定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.2维修保养工作标准

2.2.1楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.2.2水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

2.2.3喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

2.2.4阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

2.2.5喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、确保消防安全巡逻质量，及时发现安全隐患。；

2.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.2.7喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

2.2.8湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

2.2.9阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.2.10止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.2.11喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.3维修保养工作计划

2.3.1每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2.3.2每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.3.3每周检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

2.3.4每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.3.5每周检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.3.6每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.3.7每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.3.8每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.3.9每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.3.10每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.3.11每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

3.火灾自动报警系统的维护保养

3.1维修保养工作内容

3.1.1用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.1.2检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.1.3试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

3.1.4检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.1.5检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.1.6检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.1.7检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

3.1.8定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

3.1.9定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.1.10定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.1.11定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

3.2维修保养工作标准

3.2.1探测器动作灵敏，报警准确；

3.2.2主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3.2.3手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

3.2.4主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

3.2.5界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

3.2.6电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

3.2.7系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

3.2.8主、备电源自动切换功能正常；

3.2.9探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

3.2.10报警主机控制程序正确，各项功能正常；

3.2.11系统接地电阻符合规范或设计要求。

3.3维修保养工作计划

3.3.1每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.3.2每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.3.3每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

3.3.4每周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.3.5每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.3.6每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.3.7每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。、

3.3.8每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

3.3.9每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.3.10每周定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.3.11每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

4.气体灭火系统的维护保养

4.1维修保养工作内容

4.1.1检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.1.2检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.1.3检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.1.4定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.1.5模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作，

4.1.6检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.1.7检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.1.8检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

4.2维修保养工作标准

4.2.1气体灭火控制器完好，控制功能正常；

4.2.2启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

4.2.3手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

4.2.4电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

4.2.5模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常；

4.2.6启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

4.2.7控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

4.2.8防护区围护结构、开口符合规范要求。

4.3维修保养工作计划

4.3.1每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.3.2每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.3.3每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.3.4每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.3.5每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

4.3.6每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.3.7每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.3.8每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

5.防火分隔系统（防火卷帘的维护保养）

5.1维修保养工作内容

5.1.1试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.1.2试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

5.1.3试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.1.4检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.1.5试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

5.2维修保养工作标准

5.2.1烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

5.2.2现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

5.2.3防火卷帘控制器功能正常；

5.2.4防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

5.2.5防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

5.3维修保养工作计划

5.3.1每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.3.2每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降是否正常；

5.3.3每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.3.4每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.3.5每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

6.消防对讲通讯系统的维护保养

6.1维修保养工作内容

6.1.1检查消防专用电话或插孔是否完好；

6.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

6.2维修保养工作标准

6.2.1消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

6.2.2消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

6.3维修保养工作计划

6.3.1每周检查消防专用电话或插孔是否完好；

6.3.2每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

7.消防应急广播系统的维护保养

7.1维修保养工作内容

7.1.1试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.1.2检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

7.1.3定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.1.4试验消防广播的选层广播功能是否正常。

7.2维修保养工作标准

7.2.1消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

7.2.2扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

7.2.3广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

7.2.4消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

7.3维修保养工作计划

7.3.1每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.3.2每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

7.3.3每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.3.4每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

8.消防联动系统（含防火排烟系统）的维护保养

8.1维修保养工作内容

8.1.1检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动是否正常；

8.1.2测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

8.1.3测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

8.1.10定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

8.2维修保养工作标准

8.2.1风机风阀联动功能正常，动作准确；

8.2.2防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

8.2.3消防电梯人工迫降功能正常；

8.2.4联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

8.2.5各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

8.2.6联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

8.2.7联动警铃的功能正常；

8.2.8联动广播的功能正常；

8.2.9现场和远程启、停风机的控制功能正常；

8.2.10风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

8.3维修保养工作计划

8.3.1每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

8.3.2每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常

8.3.3每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.3.4每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

8.3.5每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

8.3.6每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

8.3.7每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.3.8每季检查试验联动广播的功能是否正常；

8.3.9每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

8.3.10每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

9.水泵、稳压泵、控制柜、联动柜的维护保养

9.1维修保养工作内容

9.1.1检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

9.1.2检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

9.1.3定期检查联动柜内部电路，测试功能是否正常，并进行吸尘紧固接线的保养工作；

9.1.4定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

9.1.5定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

9.1.6定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

9.1.7定期添加或更换水泵的润滑油。

9.2维修保养工作标准

9.2.1水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

9.2.2控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

9.2.3控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

9.2.4消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

9.2.5水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

9.2.6消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

9.2.7水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

9.3维修保养工作计划

9.3.1每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

9.3.2每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

9.3.3每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

9.3.4每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

9.3.5每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

9.3.6每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

9.3.7每季定期添加或更换水泵的润滑油。

10应急疏散指示系统的维护保养

10.1维修保养工作内容

10.1.1检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

10.1.2检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

10.1.3检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

10.1.4检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

10.1.5测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

10.2维修保养工作标准

10.2.1防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

10.2.2防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

10.2.3防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

10.2.4应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

10.2.5应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

10.3维修保养工作计划

10.3.1每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

10.3.2每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

10.3.3每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

10.3.4每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

10.3.5每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

11.灭火器的维护保养

11.1维修保养工作内容

11.1.1检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

11.1.2检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.1.3检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

11.2维修保养工作标准

11.2.1移动式灭火器压力指针在绿区内；手提式和推车式 1211  灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。 以及手提式和 推车式二氧化碳灭火器期满五年，以后每隔二年，必须进行水压试验等检查，灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，必须报废，手提式干粉灭火器（ 贮气瓶式）—8年；手提贮压式干粉灭火器— 10 年；手提式二氧化碳灭火器— 12  年；

11.2.2移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

11.2.3移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。

11.3维修保养工作计划

11.3.1每月检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

11.3.2每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.3.3每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

12防排烟系统的维护保养

12.1每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

12.2每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

12.3每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

五）、消防维保区域明细（如下图）

| 2023年2月-2026年2月南通市第二人民医院消防设施维护保养项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房屋名称 | 层 数 | 建筑面积（平） | 消防系统维保项目 （内容见说明） |  |
| 1 | 123号门急诊综合楼 | 9 | 51467M² | 见第三章项目需求第四款1-12项内容 |  |
| 2 | 5号老年病区楼 | 5 | 3111M² | 见第三章项目需求第四款1-12项内容 |  |
| 3 | 6号医技综合楼 | 8 | 9015M² | 见第三章项目需求第四款1-12项内容 |  |
| 7 | 8号康复楼 | 9 | 10020M² |  | 见第三章项目需求第四款1-12项内容 |
| 8 | 9号优抚病区楼 | 4 | 2842M² |  | 见第三章项目需求第四款1-12项内容 |
| 9 | 10发热小区 | 3 | 1412M² |  | 见第三章项目需求第四款1-12项内容 |
| 小计 |  |  | 77867M² |  | 见第三章项目需求第四款1-12项内容 |

南通市第二人民医院消防设施明细表

| 123号楼（新院区含地下车库） |  |  | 5689号楼（老院区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 能美品牌消防联动报警主机 | 1台 | 1 | 海湾牌消防联动报警主机 | 2台 |
| 2 | 烟感探头 | 11648 | 2 | 烟感探头 | 999 |
| 3 | 温感探头 | 48 | 3 | 温感探头 | 6 |
| 4 | 手动报警按钮 | 307 | 4 | 手动报警按钮 | 120 |
| 5 | 消防电话 | 52 | 5 | 消防电话 | 34 |
| 6 | 室内消火栓 | 181 | 6 | 室内消火栓 | 138 |
| 7 | 室外消火栓 | 16 | 7 | 室外消火栓 | 5 |
| 8 | 水泵接合器 | 4 | 8 | 水泵接合器 | 2 |
| 9 | 防火阀 | 117 | 9 | 防火阀 | 5 |
| 10 | 排烟口 | 198 | 10 | 排烟口 | 7 |
| 11 | 应急广播 | 408 | 11 | 应急广播 | 8 |
| 12 | 水流指示器 | 24 | 12 | 水流指示 | 23 |
| 13 | 信号蝶阀 | 24 | 13 | 信号碟阀 | 25 |
| 14 | 声光报警器 | 295 | 14 | 声光报警器 | 119 |
| 15 | 电切模块 | 479 | 15 | 电切模块 | 56 |
| 16 | 疏散指示灯 | 575 | 16 | 疏散指示灯 | 298 |
| 17 | 应急灯 | 360 | 17 | 应急灯 | 116 |
| 18 | 消火栓泵 | 2 | 18 | 消火栓泵 | 2 |
| 19 | 喷淋泵 | 2 | 19 | 喷淋泵 | 2 |
| 20 | 气体灭火 | 4 | 20 | 气体灭火 | 1 |
| 21 | 稳压泵 | 4 | 21 | 稳压泵 | 4 |
| 22 | 屋顶水箱 | 1 | 22 | 屋顶水箱 | 1 |

| 消防维保配件明细表（50元以上） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |  |
| 1 | 感烟探测器 |  | 套 |  |
| 2 | 感温探测器 |  | 套 |  |
| 3 | 消火栓按钮 |  | 套 |  |
| 4 | 手动报警按钮 |  | 套 |  |
| 5 | 输入模块 |  | 套 |  |
| 6 | 输入输出模块 |  | 套 |  |
| 7 | 多线模块 |  | 套 |  |
| 8 | 输出模块 |  | 套 |  |
| 9 | 短路隔离器 |  | 套 |  |
| 10 | 智能型声光报警器 |  | 只 |  |
| 11 | 楼层显示器 |  | 台 |  |
| 12 | 热敏打印机 |  | 台 |  |
| 13 | 主机电源维修 |  | 块 |  |
| 14 | 回路板维修 | 双回路板 | 块 |  |
| 15 | CRT通讯板 |  | 块 |  |
| 16 | CRT电脑主机维修 |  | 块 |  |
| 17 | 室内消火栓 | DN65 | 只 |  |
| 18 | 湿式报警阀 | DN150 | 台 |  |
| 19 | 止回阀 | DN50，采用软密封阀芯 | 只 |  |
| 21 | 止回阀 | DN100，采用软密封阀芯 | 只 |  |
| 22 | 止回阀 | DN150，采用软密封阀芯 | 只 |  |
| 23 | 信号蝶阀 | DN100 | 只 |  |
| 24 | 信号蝶阀 | DN150 | 只 |  |
| 25 | 浮球阀 | DN32 | 只 |  |
| 26 | 压力表 | Y-100.0-1.6mpa | 只 |  |
| 27 | 闸阀 | DN50 | 只 |  |
| 28 | 闸阀 | DN100，采用软密封阀芯 | 台 |  |
| 29 | 闸阀 | DN150，采用软密封阀芯 | 台 |  |
| 30 | 喷淋头 | DN15，68℃ | 只 |  |
| 31 | 卷帘门控制箱 |  | 套 |  |
| 32 | 卷帘门按钮 |  | 只 |  |
| 33 | 安全出口灯 | LED型，明装，330*143mm | 套 |  |
| 34 | 疏散指示灯 | LED型，明装，330*143mm | 套 |  |
| 35 | 应急吸顶灯 | LED型一体化灯具 | 套 |  |
| 36 | 应急筒灯 | LED型一体化灯具 | 套 |  |
| 37 | 双头灯 | LED | 套 |  |
| 38 | 应急日光灯 | 单管 LED应急一体日光三防灯 | 套 |  |
| 39 | 应急日光灯 | 双管 LED应急一体日光三防灯 | 套 |  |
| 40 | 消防水带 | 25米，配水带接口并绑扎牢固，10公斤级国标 | 条 |  |
| 41 | 自救卷盘 |  | 套 |  |
| 42 | 灭火器 | 4Kg手提式干粉灭火器 | 具 |  |
| 43 | 灭火器 | 5Kg手提式干粉灭火器 | 具 |  |
| 注： 1：单件不超过50元及以下的部件和外送修理费可由中标单位免费提供； 2：单件50-500元的部件和外送修理费可由中标单位代办，费用由采购单位承担。 3：单件超过500元的部件或维修费用，需由中标单位与采购单位采购、总务、保卫三部门联合沟通洽谈后定价为准，也可由采购单位自行采购，中标单位免费安装并保证正常运行。 |  |  |  |  |

- 第四章、评标办法（综合评标法）

一、本工程评标程序：

投标人资格审查—技术标评标-商务标评标—确定中标候选人。

二、投标人资格审查

- 三、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、评标地点：江苏中房工程咨询有限公司702会议室

3、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 四、评审方法

1、评标小组将仅按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

2、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为  70%（权重）  （取小数点后二位）；

（2）商务标分值占总分值的比重为  30%（权重）  （取小数点后二位）。

3、评标小组严格按招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

4、评标小组各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

5、当技术标评委为5人（含5人）以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当评委少于5人时，技术分按算术平均值计算。分值小数点后保留两位。

6、开启投标人的商务报价标，评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效报价处理。
    7、分别计算各投标人的商务标报价得分，与技术标得分相加为投标人的综合得分（保留小数点后2位），综合得分由高到低排序，推荐3名中标候选人。得分最高者为第一中标候选人，得分相同时，报价低者为中标单位；投标报价相等时，抽签确定中标单位。

五、评审细则

- （一）技术标评分：（70分）

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目实施方案 | 34分 | 1.内容完整性和编制水平（4分） 内容完整、编制合理者得满分，其余视评委根据各投标人投标文件内容完整性和编制水平横向综合对比后酌情打分。 2.质量管理体系与措施（4分） 措施明确、周密，重要部位控制措施详尽、可行者得满分，其余视评委根据各投标人投标文件质量管理体系与措施横向综合对比后酌情打分。 3.安全管理体系与措施（4分） 措施完善、可行，安全施工有保障者得满分，其余视评委根据各投标人投标文件安全管理体系与措施横向综合对比后酌情打分。 4.方案科学性（7分） 实施方案的整体性、可操作性、科学性好的得满分，其余视评委根据各投标人投标文件方案科学性横向综合对比后酌情打分。 5.针对性服务（15分） 针对本项目的实际情况提出完整准确的针对性服务方案，包括常规服务、突发应急预案等，方案优秀者得15分，其余视评委根据各投标人投标文件针对性服务横向综合对比后酌情打分。 |
| 维护保养工具 | 5分 | 提供维护保养工具清单，评委根据各投标人提供的工具清单横向综合对比后，种类数量齐全，优得4-5分，良得2-3分，一般得1分。 |
| 隐蔽工程的处理 | 11分 | 针对本项目隐蔽工程故障处理提出针对性的服务方案，包括服务措施、处理措施等。方案优秀者得11分，其余视评委根据各投标人投标文件隐蔽工程的处理横向综合对比后酌情打分。 |
| 投标人业绩 | 5分 | 投标人每提供1个类似项目业绩（类似项目业绩是指：投标人自2020年1月1日起至今（以合同签订日期为准）承接过服务期限为一年（含）以上、合同中标金额5万及以上的非住宅类消防维保业绩）得1分，本项最多得5分；投标人未提供合同或合同不符要求者，此项不得分。 |
| 人员配置 | 10分 | 1、项目负责人最高职称具有中级建（构）筑物消防员证的加2分，具有高级建（构）筑物消防员证的加5分，不重复得分，需企业工作一年以上（需提供社保）。 2、现场维护保养人员配置数量不少于3人（含项目负责人）得3分，需提供人员名单，否则不得分。除项目负责人外的其他人员有中级及以上职称的，加2分。 所有拟派维保人员须为投标人的正式员工，需提供与投标人签订的有效劳动合同书及社保机构出具并盖章的投标人为其交纳的2021年12月至2022年11月的连续12个月的养老保险缴费清单。 |
| 服务保障方案 | 5分 | 根据服务保障方案是否完善、合理，措施具体，完全响应招标人要求，方案优秀者得5分，其余视评委根据各投标人投标文件服务保障方案横向综合对比后酌情打分。 |

- 注：以上技术评分项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）价格标评分：（30分）

1、本次项目最高限价为12万元/年；超过限价作废标处理。

2、满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格，定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）评标时评委对评标细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）对落标的投标人不做落标原因的解释。

- 六、评审程序

1、评标小组依据投标文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否满足投标文件的要求进行审查，合格的进入评标。

2、评标小组对符合资格条件的投标人提交的投标文件进行审查。重点审查投标文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标小组如遇投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有投标人。

5、评标小组按招标文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标人的投标文件进行商务评估。

- 七、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按时交纳投标保证金或金额不足的；

2、投标文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、投标文件的资料有虚报或者谎报的；

4、投标文件技术部分出现谈判价格的内容；

5、不具备招标文件规定的资格要求的；

6、投标文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、投标报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价竞标的；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、评审小组可以认定为其他可构成未实质性响应招标文件要求的。

- 八、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、所有投标人报价超出采购预算价的；

4、因重大变故，采购任务被取消的；

5、评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 九、中标通知

1、开标结束后，招标采购人将中标结果在指定媒体上公告1个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予及条款

一、中标人在接到代理机构发出送达的《中标通知书》后15日内与采购人签订采购合同，所签合同不得对招标文件作实质性修改，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标文件、中标人的投标文件及招标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

四、合同

- 合同书

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：      年     月     日

签订地点：

根据《政府采购法》、《合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》及（项目名称）项目的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 合同范围、期限

- 维修保养服务范围

- 烟感、温感探测器、手动报警器按钮、消火栓按钮的故障检测、测试、日常维护；

- 消防控制模块、监视模块的故障检修、测试、日常维护；

- 主机、主控设备的检修、测试、日常维护；

- 消防广播通讯系统、声光报警装置的检修、测试、日常维护；

- 消防联动控制系统的检修、测试、日常维护；

- 火灾报警系统管线、接线箱的检修日常维护；

- 室内消火栓箱的检修，常压、稳压检验、日常维护、维修；

- 自动喷洒系统喷洒头、报警阀、水流指示器、压力表的检查、维护、保养、维修；

- 室内消防管道、喷洒管道和有关阀门、连接件的日常保养、维护、检查、维修；

10、消防泵、喷淋泵、稳压泵、气压罐的测试、检查、保养、维修；

11、消防泵、喷淋泵、稳压泵控制柜的检查、保养、维修；

12、消防系统的年检；

13、协助排查隐蔽工程（消火栓系统中管网）。

14、紧急服务。

第二条、维保要求及验收标准

1、火灾自报警控制系统：从消防控制室到各报警点，每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警按钮、层显声光讯响，使之处于完好工作状态，发现问题和故障及时排除。

2、消火栓给水系统：从水泵进入口到末端放水口，每月检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等，使之处于完好状态，并进行水泵试启动，发现问题和故障及时排除。

3、喷淋灭火系统：从泵房进入口到末端放水口每月检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷头、水泵接合器是否处于正常状态，对喷淋泵试启动，发现故障及时排除。

4、防排烟系统：每月对风机阀、风机口、送风机、排风机模块保养一次，发现问题和故障及时排除。

5、防火隔离系统：每月对防火卷帘门控制系统检查保养一次，发现故障及时排除。

6、消防应急广播系统：每月对消防扩音器，音响线路检查保养一次，发现故障及时排除。

7、每次对消防维护工程范围内的设备进行维护保养工作完成后填写相关的维护记录表，分别由负责人签字后存档。

8、每次进入采购人载体必须挂工作牌并告知采购人的安全管理人员及载体的管理人员，进入采购人载体必须服从采购人的相关管理规定。

9、维保单位因维保不到位而导致系统不能正常运行的及在应急情况下系统无法使用的，产生的责任与经济损失由维保单位单独承担。

- 第三条  消防系统维护细则

- 消防系统维护细则详见合同条款附件一。

- 乙方每月最后一天（遇节假日顺延）按附件要求向甲方提交完成检测或保养记录。

- 服务期限和方式

- 本合同维保期限自   年  月    日起，至    年   月    日止。合同期满后，根据要

求，如乙方在合同履行过程中无违约，可续签合同。

- 服务方式：乙方根据本合同约定，按维修保养服务范围实施维修保养，以保证消防系统

处于良好工况。

- 双方权力、责任和义务

- 甲方的权力、责任和义务

1、甲方有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

3、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用。

4、甲方应确保委托乙方维修检查之设备工作环境，满足设备规定要求，并派专业人员进行日常使用、管理。

5、甲方消防控制中心应对各类消防设备运行情况进行准确记录，便于乙方随时查看。

6、乙方对消防系统设备的操作、检修、拆装，应有严格、准确、完整的记载，禁止未经双方认可对软件、程序进行修改。

8、当火灾发生时，甲方人员除按有关部门规定进行处理外，需迅速通知乙方人员，并保留所有事件记录资料。

9、甲方应向乙方提供维修检查工作之如下必要条件：

A.指派专人配合乙方维修人员，负责协调、联络工作。

B.甲方应依照合同条款按时付款，否则乙方有权暂停向甲方提供服务。

10、甲方有权随时监督、检查乙方的工作质量、进度、方法、安全及记录等。

11、对于乙方人员严重违章违纪、玩忽职守，甲方有权向乙方提出投诉。如投诉无效，有权提前终止合同，因此产生的后果均由乙方负责。

12、因乙方责任违反合同规定，甲方有权依据违约责任情况对乙方进行经济处罚，直至解除合同。

13、甲方如有涉及消防系统之改造或变更，须向乙方提供详细资料。

- 乙方的权利、责任和义务

1、乙方应当设置专人负责甲方消防系统的维保，维保人员要具有较强的责任心及专业技

术素质，故障判断准确，解决问题及时，同时必须严格遵守甲方各项规章制度，进行维修保养。

2、本项目项目负责人为       ，需根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方

案，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录并及时提交维修保养记录，对维保质量负责，确保消防系统的正常运行。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期

等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应

当按规定送达甲方。

5、 对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件

确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

- 对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

- 乙方在合同期限内，对甲方的消防设备免费提供24小时紧急维修服务。接到甲方紧急故

障报修通知后，应当在日间0.5小时；夜间2小时内到达现场。紧急维修处理故障通常不超过2小时，遇有超过24小时的特殊故障不能及时修复运行时，须书面报告甲方故障原因，维修方案和修复时间，于甲方协商一致后实施。

- 乙方对维保服务内容进行保养时，检测出的问题或故障（不包括外围设备）应予以及时

维修。

- 乙方有义务协助甲方共同使医院消防系统顺利通过当地消防部门的各种消防检查，配合

甲方的消防演习、消检、电检工作，并负责处理检查中问题。

10、维修保养过程中，乙方维保人员应谨慎操作，如不慎导致人员伤亡及消防设备损坏，由乙方负责承担责任。

11、乙方维保人员每次开始工作前和工作结束后，都要主动通知甲方的联络人员，做到工完清场。

12 、乙方应针对国家标准的有关规定和消防系统设计、使用、维护说明书中的有关条款要求，加强对该系统的日常维护工作，坚持定期检查和定期清洁保养。

13、乙方有义务协助配合甲方进行消防联动受控设备联动的检修、测试。

- 其他约定

1、打印记录纸、机油等消耗品和主密封垫圈等易损配件，在维保服务范围内。

2、合同生效后乙方需对合同范围内的消防设施进行一次全面的检查，对现场检查出的问题

报甲方确认，所产生的整改维修费用由甲方承担。

3、本协议属于一般情况下的维修保养材料必须先报甲方认可，并由甲方提供，50元以内的

耗材由乙方承担，消防设施检测费由甲方承担。

4、由于甲方人员或第三方人员非正常操作，以及任何外界原因、人为破坏、疏忽大意等

导致消防设备发生意外所引起的经济损失及法律责任，不在本合同范围内。

5、乙方有义务协助配合甲方进行消防联动受控设备联动的检修、测试。

6、乙方所缴纳的履约保证金为合同价的5%，计    元。乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后（同时待合同期满、完成与下一维保周期的维保单位完成交接后），甲方凭成交人提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

7、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

- 结算方式

- 合同价格与费用支付

- 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币       万元，服务周期为一年，投标报价（以人民币计价）中的工作量和服务应包括响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于如人工、维保专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即相应本项目的各项应有费用。

- 每年合同期满后，甲方结合考核细则，按考核结果，实际支付服务费用。

- 乙方完成交接后由甲方一次性付清余款（一年一结清）。

- 如乙方不能按质按量完成合同规定的工作，或违背合同中其他条款，甲方有权停止支付服务费或扣除部分服务费。

- 本合同具有同等法律效力。

- 合同终止与违约责任

- 合同终止

- 本合同有效期为 ____ 年 ____ 月 ____ 日到 ____ 年 ____ 月 ____ 日，到期合同自

行终止。

- 甲、乙双方在合同履行期限内，如乙方未达到合同要求，并在甲方提出的合理期限内未

做出整改措施时，甲方有权随时终止本合同，且无需支付任何费用以作补偿。乙方在接到甲方书面通知后的第3日，合同自动终止。

- 如果乙方无正当理由拖延管理或不按合理提供服务，将受到以下处罚：（1）没收履约保

证金（2）加收违约损失赔偿。

- 合同期满后，甲乙双方经协商，对维修保养服务范围和费用视具体情况可进行调整，再

重新签订合同。

- 第二条 违约责任

- 除出现不可抗力外，一切违反本合同条款规定的行为，均被视为违约，且由违约方承当由于违约所造成的一切经济损失。

- 合同生效及合同法律效力

- 合同生效

本合同一式肆份（甲乙双方各执贰份），自乙方缴纳履约保证金并双方签字盖章后即生

效，具有同等法律效力。

- 合同法律效力附件

本合同未尽事宜可由双方另行协商补充，以下本合同附件和双方签约人注明明确意见的附件均为与本合同具有共同效力的法律文件。

附件一：消防维保考核标准

附件二：廉政协议

附加三：消防系统维护细则

甲方：                                乙方：

单位名称：                            单位名称：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电      话：                          电      话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

日期：                                日期：

附件一：消防维保考核标准

为了规范消防维修保养工作，提高消防维保的工作质量，防止消防安全事故发生，根据《消防维保合同》及其他相关规定，制定本考核标准。

一、考核对象及考核时间

考核对象：消防维保单位

考核时间：每月考核一次

二、考核标准

1、消防维保考核由南通市第二人民医院执行。消防维保考核完成情况：基础项目（20分），维保项目（80分）两部分组成，总分100分。

2、根据考核细则评分标准每扣一分相应扣除维保金的1%，分数低于80分时，甲方有权解除维保合同。

三、考核细则

| 考核项目 | 达到的标准 | 未达到扣分的标准 |
| --- | --- | --- |
| 基础项目 | 维保单位取得建筑消防设施维修保养资质并保证合同期内资质的有效性。 | 取消合同 |
|  | 维护保养人员持有《消防行业中级及以上职业资格》证书 | 10 |
|  | 维保单位严格遵守院方各项规章制度 | 10 |
| 维保项目 | 维保单位每月派人员不少于4次对火灾自动报警系统进行清查 | 10 |
|  | 确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运行正常，各水箱水位正常 | 10 |
|  | 对消防水系统进行末端试水，室（内）外消火栓抽查、检查。确保室内外消火栓的完整好用，消防水出水状况符合消防规定。 | 5 |
|  | 发现隐患在24小时内排除修复，重大隐患在征得院方同意后，立即采取应急措施 | 10 |
|  | 每月进行一次报警系统的联动测试（测试内容见维保合同） | 5 |
|  | 每季度测试烟感、温感报警点灵敏度，抽查率达到100% | 5 |
|  | 每月一次对消防防水系统的联动检查测试。（测试内容见维保合同） | 5 |
|  | 每季度对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机等上润滑油 | 5 |
|  | 每年进行一次系统的全面检测及实验，并就测试情况出具检测报告。 | 5 |
|  | 接到乙方故障报告或电话通知后，派遣持有资格证书的维修人员（每次至少2人），日间0.5小时；夜间2小时内到达现场，遇有超过24小时的特殊故障不能及时修复运行时，须书面报告甲方故障原因，维修方案和修复时间，于甲方绣上一致后实施，乙方未按维修时间到达，承担不及时维修发生的责任 | 20 |

四、考核记录

| 消防维保考核记录 维保单位： 编号： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维保服务项目： |  |  |
| 考核时间： | _____年_____月_____日至_____年______月_____日 |  |
| 本月评定纪要： （1）主要问题简述： |  |  |
| （2）整改意见和要求： |  |  |
| 综合评定结论： 本期考核总得分： 分 |  |  |
| 外包单位负责人： 签字： 日期： |  | 考核部门： 签字： 日期： |

附件二：廉政协议

发包人(甲方)：南通市第二人民医院

承包人(乙方)：

为加强维保服务项目中的廉政建设，规范对维保人员的监督和管理，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、维保服务管理等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行维保服务项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获得不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反维保服务管理的规章制度。

(四)发现对方在服务项目中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和监督管理该维保服务项目的工作人员，在项目生效的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买维保服务项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行维保合同的要求，尤其是有关维保服务管理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  本责任书作为维保服务合同的附件，与维保服务合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

第五条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该维保服务项目截止日期时止。

第六条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执两份。

甲方单位：(盖章)                 乙方单位：(盖章)

法定代表人：                      法定代表人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

年    月    日                    年    月    日

附件三：消防系统维护维修细则

目  录

一、维修细则

1、巡检制度

2、系统日常运行工作

3、维修规定

二、相关表格

1、月巡检细则

2、季巡检细则

3、年巡检细则

4、季（年）检查登记表

5、控制器日检查登记表

6、消防工程维修单

7、消防维修工程排故报告单

8、火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（1）

9、火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（2）

10、火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（3）

11、自动喷水灭火维护保养综合检测记录（1）

12、自动喷水灭火维护保养综合检测记录（2）

13、气体自动灭火保养综合检测记录（1）

14、气体自动灭火保养综合检测记录（2）

15、防排烟系统维护保养综合检测记录

16、消防系统检测表

一、维修细则

为使消防报警及火灾灭火系统正常运行，使系统处于准工作状态，能够随时发现灾情，及时控制联动系统动作，并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情，特制定本维护维修细则，以使整套消防系统正常发挥作用。条文如下：

1、巡检制度

建立严格的月、季、年巡查制度，使维护维修工作有据可依，有序执行：

月、季、年巡检内容规定：

①月巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表一；

②季巡检规定：每季对每个维护点进行一次巡检。其细则见表二；

③年巡检规定：每年对每个维护点进行一次巡检。其细则见表三；

（二）月、季、年巡检其他规定：

①每月巡检参加人数：不少于3人

②每季巡检参加人数：不少于3人

③每年巡检参加人数：不少于4人

2、系统日常运行工作

系统日常运行期间，值班人应细心观察，做好巡查登记表，发现问题应及时通知维护方。 具体内容见表四、五。

3、维修规定

我公司维修人员除加强对维护点的巡查外，对各维护点出现的隐患、故障将加强维修工作，对消防各系统隐患故障的检查和及时排除，是技术性很强、责任心要求很的工作，因此，维修人员必须加强本专业的学习、钻研，加强工作责任心，搞好本职工作，为了保障各维护点的各系统高效可靠，特作以下规定：

①与用户保持密切联系，经常了解系统的运行情况；

②每天确定专人值班，用户随叫随到及时排除各种故障；

③若因用户呼叫而不去现场处理故障者，维修部将按有关条例惩处；

④每次故障排除后，必须填写维修单（表六）及排故报告单（表七）。

二、相关表格

月巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 水源控制阀、报警控制装置 | 状况完好 开闭位置正常 | 目测巡检 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |

季巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验、启泵性能 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
|  | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |
|  | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |

年巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试用 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验、启泵性能 |
|  | 设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读书 临场判断 |
|  | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
|  | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 防火分隔系统 | 处于待用状态，无障碍物 |  |
|  | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |
| 5 | 供水设施 |  |  |
|  | 水源 |  | 测试年供水能力 |
|  | 储水设备 |  | 检查结构材料 |
|  | 气压稳压设备 | 正常工作 | 模拟试验 |

季（年）检查登记表

单位名称：                              防火负责人：

| 日期 | 设备种类 | 检查试验内容及结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器自检情况 |  | 故障及排除情况 | 备注 |

控制器日检查登记表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 控制器型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 时间 | 自检 | 消音 | 复位 | 故障报警 | 巡检 | 电源 |  |  | 检查人签名 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 主电源 | 备用电源 |  |  |  |
| 检查情况 |  | 故障及排除情况 |  |  |  |  |  |  | 防火负责人 |  |

巡检员：	            甲方值班员：                            第   页  共   页

消防工程维修单

| 报修部门 |  |  | 年 月 日 时 |  | 报修人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主修人签字 |  |  |  | 验收人签字 |  |  |  |
| 耗 用 主 要 材 料 | 名称规格 | 数量 |  | 单价 | 合价 |  | 备注 |

消防维修工程排故报告单

单位名称：                       编号：                   表七

| 故障名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障位置 |  |  |  |
| 怎样发现 |  |  |  |
| 发现时间 |  |  |  |
| 故障表现形式、现象及特征 |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |
| 采取对策以及解决办法 |  |  |  |
| 遗留问题 经验教训 |  |  |  |
| 完成时间 |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |
| 用工 |  |  |  |
| 主修人 |  | 参加人 |  |
| 报告人 |  | 报告时间 |  |

火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（1）

系统名称：火灾自动报警系统           共3页 第1页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 火灾探测器 | 1、外观质量 | 无腐蚀及明显机械损伤，标志、文字清晰 |  |  |
|  | 2、距端墙距离 | ≯探测器间距的一半 |  |  |
|  | 3、安装倾斜角 | 偏差≯30。 |  |  |
|  | 4、确认灯的安装位置 | 面向便于观察的主入口方向 |  |  |
|  | 5、确认灯的功能 | 报警，灯启动，巡检，灯闪动 |  |  |
|  | 6、报警功能 | 有火情，火警信号输出；短路或脱座，故障信号输出 |  |  |
| 二 报警按钮 | 1、外观质量 | 组件完整，标志明显 |  |  |
|  | 2、牢固程度 | 牢固，不松，不斜 |  |  |
|  | 3、确认按钮功能 | 启动按钮，按钮处有发光指示 |  |  |
|  | 4、距防火分区最远距离 | ≯30m |  |  |
|  | 5、报警功能 | 启动按钮，火警信号输出 |  |  |
| 三 火 灾 报 警 控制器 | 1、控制器外观质量 | 铭牌及标志明显，清晰 |  |  |
|  | 2、控制器接地 | 有工作接地线及RE线接地保护 |  |  |
|  | 3、控制器接地标志 | 明显，持久 |  |  |
|  | 4、控制器电源 | 应是消防专用电源、专用蓄电池供电；直连消防电源，严禁插头 |  |  |
|  | 5、报警音响 | 额定电压下，距器件中心1m处，声压级应在85dB-115dB |  |  |
|  | 6、控制器基本功能 |  |  |  |
|  | （1）报警功能 | 接到火灾信号，发出声光报警 |  |  |
|  | （2）二次报警 | 手动复位后，再接信号再报警 |  |  |
|  | （3）故障报警 | 100秒内，发出声、光故障信号 |  |  |
|  | （4）自检功能 | 可自检 |  |  |
|  | （5）火灾优先功能 | 与故障同时报警时，火警优先 |  |  |
|  | （6）记忆功能 | 显示或打印火警时间 |  |  |
|  | （7）消音、复位功能 | 火警状态时可手动消除信号并复位 |  |  |

火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（2）

系统名称：火灾自动报警系统           共3页 第2页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （8）电源转换功能 | 主电源切断，备用电源自动投入运行 |  |  |
|  | （9）电源指示功能 | 主、备电源转换，指示灯正常 |  |  |
|  | 7、备用电源自动充电功能 | 主电源恢复，备电自动切除，浮充、等待备用 |  |  |
| 四 火灾事故广播 、 消 防 通讯 、 消防电梯 、 消防联动控制设备 | 1、火灾事故广播 |  |  |  |
|  | （1）扬声器的设置 | 距本楼层内任意处≯25m，额定功率≮3W |  |  |
|  | （2）音响试验 | 播放范围内最远点声压级＞背景噪声15dB |  |  |
|  | （3）强行切换功能 | 合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播 |  |  |
|  | （4）选层广播功能 | 消控室内可选定楼层（区域）广播 |  |  |
|  | 2、消防通讯 |  |  |  |
|  | （1）控制室与设备间的通话 | 功能正常，语音清楚 |  |  |
|  | （2）电话插孔通讯试验 | 手动报警按钮处插孔通话，功能正常，语音清晰 |  |  |
|  | （3）与“119”台通话 | 消防控制室内应设置向当地消防部门直接报警的外线电话 |  |  |
|  | 3、讯响器（声光报警器） |  |  |  |
|  | （1）牢固程度 | 牢固，平衡，不斜，不松动 |  |  |
|  | （2）音响 | ＞背景噪声15dB |  |  |
|  | （3）报警功能 | 及时报警 |  |  |
|  | 4、消防电梯 |  |  |  |
|  | （1）联动功能 | 确认火灾后，可手动、自动迫降至首层 |  |  |
|  | （2）信号反馈功能 | 对电梯控制和联动时，信号能反馈至控制室 |  |  |
|  | 5、消防联动控制设备 |  |  |  |
|  | （1）接地保护 | 具备，可靠 |  |  |
|  | （2）主要部件性能 | 应符合设计要求 |  |  |
| 五 火灾 | 1、火灾应急照明灯 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | （2）短路保护及试验无锁按钮 | 具备但不应设其他开关 |  |  |

火灾自动报警系统维护保养综合检测记录（3）

系统名称：火灾自动报警系统           共3页 第3页         No.

| 检查项目 |  |  | 检查要求 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急照明 | （3）应急转换功能 |  | 正常电源切断，应急转换时间≯5S |  |  |  |  |
|  | （4）设置状态指示灯 |  | 应设等待（红）、充电（绿）、故障（黄） |  |  |  |  |
|  | （5）应急工作时间及充、放电功能 |  | ≮30min;放电终止电压≮额定电压85%，并有防过充、放电保护 |  |  |  |  |
|  | （6）应急照明照度 |  | ≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度，见规程P12表2 |  |  |  |  |
|  | 2、安全疏散指示灯 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）外观质量 |  | 外表完整无损 |  |  |  |  |
|  | （2）疏散指示方向和图形 |  | 指向正确，图、文、尺寸规范 |  |  |  |  |
|  | （3）应急转换功能 |  | 应急转换时间≯5S，可连续转换10次 |  |  |  |  |
|  | （4）疏散指示照度 |  | ≮1.0Lxa |  |  |  |  |
| 检察员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

自动喷水灭火维护保养综合检测记录（1）

G-7.5-16(Z)

系统名称：自动喷水灭火系统           共2页 第1页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 湿式报警阀组 | 1、外观 | 组装正确、完整、无渗漏，配件功能完好 |  |  |
|  | 2、排水设施 | 排水管径≮试水管径2倍 |  |  |
|  | 3、水力警铃 |  |  |  |
|  | （1）位置 | 主通道或值班室内 |  |  |
|  | （2）启动压力 | ≮0.05Mpa |  |  |
|  | 4、供水总控制阀 |  |  |  |
|  | （1）开、关状态 | 灵活可靠、标志明显 |  |  |
|  | （2）锁定设施 | 常开，锁定牢固 |  |  |
|  | 5、报警阀功能试验 |  |  |  |
|  | （1）侍应状态 | 延迟器无出水 |  |  |
|  | （2）报警阀动作后相应功能 | 阀启动，5-90S内开始连续报警，压力开关在消防中心报警，信号显示，泵自动启动 |  |  |
|  | （3）报警阀复位后的相应功能 | 警铃停，压力开关复位，延迟器自动排水，时间≯5min |  |  |
| 二 | 1、水流指示器外观 | 完整无缺损、标志明显、永久，方向指示正确 |  |  |
|  | 2、信号反馈 | 指示器动作后，消控中心按区报警，显示信号；信号阀开闭信号，消控中心按区显示（保持常开） |  |  |
| 三 | 1、末端试水装置设置位置 | 每层获取最不利处 |  |  |
|  | 2、组件 | 有试水阀或测压仪表或流量表 |  |  |
|  | 3、排水设施 | 应符合要求 |  |  |
| 四 雨 淋 阀 组 | 1、雨淋阀组的位置 | 靠近保护对象，便于操作 |  |  |
|  | 2、雨淋阀组的功能 |  |  |  |
|  | （1）接通或关断系统的供水 | 阀后有总控制阀 |  |  |
|  | （2）接收信号后是否开启 | 接收信号后应开启 |  |  |
|  | （3）手动应急操作阀 | 符合设计要求 |  |  |
|  | （4）雨淋阀启闭状态 | 控制室应有显示 |  |  |
|  | （5）水力警铃报警 | 距警铃3M处，警铃声响≮70dB |  |  |
|  | （6）压力表指示 | 阀前后压力表指示征程 |  |  |
|  | 3、过滤器的设置 | 阀前应设置 |  |  |
| 五 | 1、压力、流量 | 压力表读数：≮0.049Mpa 流量范围：0.49-1.5L/s |  |  |

自动喷水灭火维护保养综合检测记录（2）

G-7.5-16(Z)

系统名称：自动喷水灭火系统           共2页 第2页         No.

| 检查项目 |  |  | 检查要求 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2、联动功能试验 |  | 水流指示器动作输出后报警信号，水力警铃连续报警，压力开关在消防联动控制盘显示报警信号并启泵 |  |  |  |  |
| 检察员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

气体自动灭火保养综合检测记录（1）

系统名称：气体灭火系统           共2页 第1页         No.

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 贮瓶间设备检查 | 1、灭火剂贮存容器 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无变形、缺陷；手动操作装置有铅封 |  |  |
|  | （2）规格 | 同一系统规格要一致，高度差≯10mm |  |  |
|  | （3）贮存容器上的压力表 | 符合图纸设计要求 |  |  |
|  | （4）管道颜色 | 外表面涂红色油漆 |  |  |
|  | （5）设备编号 | 标明设计规定的灭火剂名称和编号 |  |  |
|  | （6）贮存容器的记录 | 永久，包括编号、充装量、充装压力、充装日期 |  |  |
|  | （7）充装压力 | ≮相应温度下的贮存压力，≯该贮存压力5% |  |  |
|  | 2、贮瓶间温度 | 卤代烷1211:0-50℃；1301：-20-+55℃；二氧化碳：0-49℃ |  |  |
|  | 3、贮瓶间相对湿度 | ≯85%RH |  |  |
|  | 4、贮瓶间照明灯光照度 | ≮150Lx |  |  |
|  | 5、集流管 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 焊接，内外镀锌；外表涂红漆 |  |  |
|  | （2）泄压装置 | 泄压口方向不得朝向操作面和人员通道 |  |  |
|  | 6、高压软管和单向阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无缺损、碰撞损伤；标志齐全 |  |  |
|  | （2）安装方向 | 与灭火剂流动方向一致 |  |  |
|  | 7、选择阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无碰撞变形及机械性损伤，有永久性标牌 |  |  |
|  | （2）防护区标志 | 阀上应有明显的防护区名称或编号的永久性标牌 |  |  |
|  | 8、气体驱动装置 |  |  |  |
|  | （1）外观装置 | 无碰撞变形及机械性损伤，手启有完整铅封 |  |  |
|  | （2）名称与编号 | 标明驱动介质名称和对应防护区名称的编号 |  |  |
| 二 | 1、外观质量 | 平整光滑 |  |  |
|  | 2、涂漆 | 灭火剂输送管道外表面涂红色消防标志 |  |  |

气体自动灭火保养综合检测记录（2）

系统名称：气体灭火系统           共2页 第2页         No.

| 检查项目 |  |  | 检查要求 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 防护区检查 | 1、防护区门窗 |  | 门窗材质符合要求 |  |  |  |  |
|  | 2、防护区开口设置 |  | 设置自动关闭装置 |  |  |  |  |
|  | 3、泄压口设置 |  | 设在外墙上，距地面2/3以上 |  |  |  |  |
|  | 4、安全要求 |  | 有人防护区内应有紧急切断自控手控装置；区内设声报，入口处设光报和防护标志；疏散通道与出口处设事故照明和疏散指示标志 |  |  |  |  |
|  | 5、自动控制启动条件 |  | 接到两个独立火灾信号才能启动 |  |  |  |  |
| 四系统功能试验 | 1、启动方式 |  | 管网式：自动、手动和机械应急操作三种，无管网式自动和手动两种 |  |  |  |  |
|  | 2、感烟火灾探测器 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 3、感温火灾探测器 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 4、模拟自动喷气试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 5、模拟手动喷气试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 6、紧急启动试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  | 7、紧急阻断功能 |  | 具备 |  |  |  |  |
|  | 8、延时启动量 |  | 30S以内 |  |  |  |  |
|  | 9、喷药指示、声、光报警 |  | 具备 |  |  |  |  |
|  | 10、选择阀试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
| 检察员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“X”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

防排烟系统维护保养综合检测记录

表C6-48□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 运行时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行项目 |  |  |  |  |  | 运行楼层 |  |  |  |  |
| 风道类别 |  |  |  |  |  | 风机类别型号 |  |  |  |  |
| 电源型式 |  |  |  |  |  | 防火（风）阀类别 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 风口尺寸 （mm） |  | 风速 （m/s） | 风量（m3/h） |  |  | 相对差 |  | 风压（Pa） |
|  |  |  |  |  | 设计风量（Q设） |  | 实际风量 （Q实） |  |  |  |
| 运行监测结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 甲方单位： |  |  |  |  |  | 值班人员： |  |  |  |
|  | (盖章) |  |  |  |  |  | 技术负责人： |  |  |  |
| 本表由甲乙双方各保存一份。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消防系统检测表

年       月       日                          No:

| 维护工程名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 运行状况 |  | 故障恢复状况 |
| 1、泵房消防系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 2、自动报警系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 3、自动喷水系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 4、普通消防系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 5、消防广播系统 | 正常□ | 故障□ |  |
| 故障处理情况 |  |  |  |
| 乙方巡检员 |  | 甲方值班员 |  |

- 第六章  履约验收及付款

一、采购人和中标人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时交货。

二、采购人、中标人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任。

三、按采购合同约定支付合同款项。

- 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次公开招标采购活动的当事人。

2、取得招标文件的投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，投标文件接收截止后未进行谈判响应登记的投标人，不能就投标文件接收截止后的谈判过程、中标结果提出质疑；在开标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购人。招标人、采购人不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标项目的委托代理人送达代理单位和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑投标人（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良投标人名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良投标人名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，列入不良投标人名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本单位采购活动的处理，依次类推；视情在市、省、国家级相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理

投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入采购人单位的采购活动。

五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的上级主管部门投诉。

六、投诉不成立的作违约处理

投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入采购人单位的采购活动。

七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省级相关媒体予以披露，并建议相关采购机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。

- 第八章  投标响应文件格式

- 一、投标响应文件目录

A、资格后审资料文件（一个密封包，含一正二副文件）

B、技术标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

C、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 二、投标响应文件封面范例

项目名称： 投标响应文件 对应投标标文件，对应填写： 资格后审材料文件 商务报价标响应文件 （资格后审） 投标人：参加投标人全称 年 月 日

- 三、投标响应文件

- A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

- A.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

法定代表人委托代理人签字或盖章：

投标人（盖章）：

日期：

注：1、以上由投标人填写，作为提供的资格后审资料包内的资料首页清单目录。

2、所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，一份“正本”、二份“副本”，供审查及留存！

- A.2、资格后审材料文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市第二人民医院：

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人（或分支机负责人），特此证明。

身份证号码：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：法定代表人的身份证复印件并加盖公章（粘贴此处）

- 2、法定代表人授权委托书

（委托代理人参加投标时，须出示此证明）

南通市第二人民医院：

兹授权               （委托代理人的姓名）代表我公司参加     （招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

附：委托代理人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：                    手机：                 传真：

投标人（公章）

法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

年   月    日

委托代理人身份证复印件（粘贴此处）

注:如为委托代理人参加投标时，将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、关于资格文件的声明函

南通市第二人民医院  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：  年	 月 	日

- 4、无重大违法记录声明

南通市第二人民医院：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

- 年     月    日

- 5. 承诺书

致：南通市第二人民医院

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、开标方式认可。我方知悉新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，同意采购人对投标文件采用邮寄方式递交的决定。我方将在开标前30分钟左右加入远程交互群，将以此群作为开评标过程中远程交互工具进行实时交互。我方保证在开标结束后不对此开标方式或因我方未能实时交互产生的后果等内容提出异议。

二、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与代理机构建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

三、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议  有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

我方若有违反上述承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人（签名）  ：

授权委托人（签名）  ：

年     月     日

- 6. 维保服务承诺书

南通市第二人民医院：

1、根据贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标，我方的条件以投标书所显示内容为准。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方接受贵方招标文件的全部内容。

4、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。

5、一旦我方中标，我方将毫无异议地接受贵方授予的协议并严格依照贵方招标公告和招标文件中的相关规定与贵方签订协议。

6、我方保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

7.拟派维保人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 资格证名称 | 专业 | 资格证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

- 日期：

- B、技术标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒1】以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分；

【特别提醒2】投标人应根据本标书第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术响应文件。

- 1、投标响应函

（格式，不得变动）

南通市第二人民医院：

依据贵公司               （招标项目名称)项目公开招标的邀请，我方经仔细阅读和研究，决定参加本项目的投标，并向贵公司承诺：

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供标的项目的所有服务，投标商务响应文件见《投标响应报价总表》及《投标响应报价明细表》。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

3、我方愿意提供贵公司在招标文件中要求的所有资料，并承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方同意按招标文件中的规定，我方的响应文件有效期限为项目开标后的90个日历天，如果我方在规定的有效期内撤回响应文件，接受投标保证金被贵公司作为投标违约而不予退还的处理。同时我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

5、我方尊重评审小组所作的评定结果，贵公司有权决定中标人，有权接受或拒绝所有的投标人，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方同意被确定中标后若不履行我方投标响应文件中的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方中标资格将被取消，并没收相应的履约保证金。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同服务的义务。我方同意若有无法按约定条款履行合同或不适当履行合同等行为，贵公司有权取消我方的中标资格。

8、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付应缴纳给代理机构的各项费用；

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

二○二○年      月     日

2、技术响应文件

（格式自定，按项目需求编写，按招标人提供的主要技术规范，配置要求和所投产品标准。未尽事宜应满足国家相关规范的要求。）

- C、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】商务标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其中标资格。

1、投标报价总表

项目名称：南通市第二人民医院消防设施维护保养及年度检测项目

| 南通市第二人民医院消防设施维护保养及年度检测项目 | （大写）人民币： |
| --- | --- |
|  | （小写）￥： |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

特别说明：

1、上述表格格式不得自行修改，根据实际内容填写。

- 2、投标人对投标报价中应包括响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于服务劳务、管理、50元以下的材料费、运输费、保险、售后服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、报价明细表

（报价明细表中的设备清单与项目需求一致）