南通市第二人民医院

9号楼1-3层网络改造项目

采购文件

采购文件编号： NTEYXXKGG2023002

南通市第二人民医院

二○二三年七月二十九日

地址: 南通市崇川区新华路298号         邮政编码：226002

南通市第二人民医院官网

http://www.nt2y.com

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

第一部分  招标公告

项目概况

南通市第二人民医院9号楼1-3层网络改造等 招标项目的潜在供应商应在 南通市第二人民医院（http://www.nt2y.com）官网 获取招标文件，并于 2023年8月4日17点00分（北京时间）前送达投标文件。

## 一、项目基本情况

采购文件编号： NTEYXXKGG2023002

项目名称：南通市第二人民医院9号楼1-3层网络改造项目

预算金额：人民币13万元

最高限价：同预算金额，投标报价超过预算金额为无效报价

采购需求：

| 包号 | 项 目 名 称 | 所需设备数量 | 质保要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9号楼1-3层网络改造 | 1批，详见项目需求 | 整体质保不少于2年 |

具体详见招标文件第三部分——项目需求说明

交付期：按医院装修改造工程进度施工

合同履行地点：南通市第二人民医院院内指定地点

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品投标

## 二、投标人的资格要求：

（一）满足政府采购法第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其它

1、授权代表参加投标需要法定代表人授权

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

3、投标供应商不得超范围经营

## 三、获取招标文件

1.本项目免收报名、招标文件费用。

2.招标文件请至南通市第二人民医院网站医院公告栏中本公告附件下载

3.供应商需填写《报名表》（格式见附件），通过电子邮件形式发至nteycg2@126.com邮箱。文件名采用：“采购编号” +“公司名称”的形式。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 本次项目投标文件采用不见面开标。

- 纸质投标文件接收截止时间：2023年8月4日下午5:00，其后所收到的投标文件恕不接受。

- 开标时间：医院在监督部门监督下择期开标

（2）纸质投标文件接收地点：南通市崇川区新华路298号南通市第二人民医院采购管理科江宇彤13646269580。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：无

2．履约保证金：中标人中标后签订合同前，以转账方式缴纳履约保证金2000元。

单位名称:南通市第二人民医院

开户银行:工商银行唐闸支行

银行账户:1111823109000032897

3.评标流程简介

采购人将依法对供应商的资格性、符合性进行审查，对未通过审查的供应商告知原因。由评标委员会对合格的供应商的商务、技术标评审打分，汇总并公布商务技术标得分后，开启价格标，最后汇总两部分得出总分，总分最高的为中标供应商。评审期间，符合投标资格的供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。中标结果将在南通市第二人民医院网站上进行公示。

3.中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，供应商可至南通市第二人民医院领取中标通知书。领取地址：南通市第二人民医院采购管理科（院内11号楼2楼），电话0513-55076887

4.对本次招标项目的询问、质疑请向南通市第二人民医院采购管理科提出，询问、质疑由采购管理科负责答复，其中技术类的询问、质疑由信息科负责答复。

采购管理科联系人：邓辉东17696757807,；设备科联系人：沈扬13861901386

## 七、本次招标联系事项：

采购人信息

名 称：　南通市第二人民医院

地址：　江苏省南通市崇川区新华路298号

联系方式：　邓辉东 0513-55076887

南通市第二人民医院信息科、采购管理科

2023年7月29日

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由采购人解释

1.供应商收到采购文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有疑问的，应在报名之日起2日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的2日内提出询问或疑问的，视同理解并接受本文件所有内容，并由此引起的损失自负。

2.供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果没有按照文件要求提交材料的，或者没有对采购文件做出实质性响应，其材料将被拒绝，自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.采购人视情组织答疑会。

三、投标报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件的编写、份数和签署

1.供应商按第七部分“投标文件组成”编写投标文件。投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由参与供应商承担；牢固胶装成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2. 投标文件一份正本和二份副本，投标文件正本和副本须明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3. 投标文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、投标文件的密封及标记（所有材料需密封后再包装邮寄）

1.供应商应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.供应商应将商务技术标的正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.价格标须单独密封，统一装在一个密封袋中，不得出现在原件资料、资格审查资料、商务技术标等资料中。

4.密封后投标文件和报价表封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

5. 采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的投标文件。

六、投标保证金及履约保证金

投标保证金：无

履约保证金：本项目以转账方式收取履约保证金2000.00元

单位名称:南通市第二人民医院

开户银行:工商银行唐闸支行

银行账户:1111823109000032897

中标供应商履约完成并且无违约事项，合同期满后一周内以转账方式一次性无息退还履约保证金。

七、招标费用

1.供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购人不收取任何费用，无中标服务费。

3.供应商或有费用：采购人若邀请院外专家进行评审，成交供应商需支付院外专家的评审费，费用标准按照通财购﹝2018﹞18号《关于列支政府采购专家评审费的通知》执行。

八、评标流程简介

采购人将依法对供应商的资格性、符合性进行审查，对未通过审查的供应商告知原因。由评标委员会对合格的供应商的商务、技术标评审打分，汇总并公布商务技术标得分后，开启价格标，最后汇总两部分得出总分，总分最高的为中标供应商。评审期间，符合投标资格的供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。中标结果将在南通市第二人民医院网站上进行公示。

- 第三部分  项目需求说明

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、关于建议品牌：

项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以投建议品牌，也可以投建议品牌以外的品牌，但所投品牌档次须等于或高于建议品牌档次。当三分之二评委认定，所投品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

3、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目具体需求说明

一）货物需求一览表

设备清单：

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荣军楼三楼 | 放装AP（病房） | 16 | 台 |
|  | 放装AP（护士站） | 1 | 台 |
|  | 24口POE交换机 | 1 | 台 |
|  | 双口网络面板（护士站） | 2 | 个 |
|  | 双口网络面板（办公室） | 6 | 个 |
|  | 单口网络面板（病房） | 50 | 个 |
|  | 48口网络交换机 | 1 | 台 |
|  | 24口网络交换机 | 1 | 台 |
|  | CAT6网线 | 15 | 箱 |
| 荣军楼二楼 | 放装AP（病房） | 29 | 台 |
|  | 放装AP（护士站） | 1 | 台 |
|  | 24口POE交换机 | 2 | 台 |
|  | 双口网络面板（护士站） | 2 | 个 |
|  | 双口网络面板（办公室） | 6 | 个 |
|  | 单口网络面板（病房） | 52 | 个 |
|  | 48口网络交换机 | 1 | 台 |
|  | 24口网络交换机 | 1 | 台 |
|  | CAT6网线 | 25 | 箱 |
|  | 标准化机柜 | 1 | 架 |
| 荣军楼一楼 | 放装AP（走廊） | 1 | 台 |
|  | 双口网络面板（房间） | 19 | 个 |
|  | 48口网络交换机 | 1 | 台 |
|  | CAT6网线 | 6 | 箱 |
| 其他辅材、开槽、人工等其他所有费用 |  | 1 | 批 |

二）技术参数

主要设备参数要求：

1.放装AP（走廊、护士站用）：

1）★支持802.11ax标准，采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡，整机空间流≥4条，整机最大无线速率≥2.97Gbps，要求提供官网截图；

2）★至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口，要求提供官网截图；

3）★支持内置蓝牙5.1，要求提供官网截图；

4）★由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。提供第三方权威测试报告（需具备CNAS标志）复印件，及第三方权威机构官方查询结果截图（需体现设备防护等级）和查询链接；

5）★由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，提供具有CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件；

6）支持PoE/本地DC 48V电源两种供电模式；整机功耗≤12.95W；

7）支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；

8）为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式；

9）支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单；

10）★为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况。网优工具支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能。提供产品功能截图。

11）要求与原有无线控制器对接，并提供厂家无缝对接承诺函

2.放装AP（病房用）：

1）★支持802.11b/g/n/ac，支持双射频2.4GHz/5.8GHz，整机空间流≥3条，最大接入速率≥733Mbps，要求提供官网截图；

2）至少支持4个10/100M 以太网口，其中一个支持电话复用；

3）★能够体现设备节能低功耗，整机功耗≤7W，要求提供官网截图；

4）采用国际标准86（86x86mm）面板盒设计，长度高度不得大于86mm；

5）★无线AP的外壳独立配件，支持多种颜色，至少支持≥4种颜色，要求提供官网截图；

6）★为了降低无线产品辐射对人体带来的潜在危害，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求， SAR值不高于2.0W/kg。提供第三方权威测试机构出具的测试报告；

7）支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单；

8）支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；

9）为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WPA（TKIP）、WPA2（AES）、WPA-PSK、WEP（64/128位）等数据加密方式；

10）★为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况。网优工具支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能。提供产品功能截图。

11）要求与原有无线控制器对接，并提供厂家无缝对接承诺函

3. 24口POE交换机：

1）★交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps（以官网最小值为准，要求提供官网截图）；

2）固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；

3）★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告加盖产品厂商公章或招投标专用章；

4）支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；

5）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

6）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng；

7）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；

8）★提供工信部设备进网许可证；

9）★要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》。

4.标准化机柜

1）国产优质

5.单口、双口网络面板

1）含六类网络模块

6. 24口网络交换机

1）二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。

7. 48口网络交换机

1）二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。

8.网线

1）六类非屏蔽网线。

三）服务要求

1、项目整体质保不少于2年。
2、勘察现场联系人王立翔13813719673。
3、项目需求中网线所需的数量仅供参考，以供应商实际勘察为准。投标报价中注明网线数量，施工多余的网线交医院留存，施工不够则由中标人免费补足。
4、所有网线均需做好线标。房间内不得有明线布置，报价含墙体开槽、人工、税费、运费等所有费用。
5、旧线拆除由中标人负责，中标人负责整理弱电间内网线。
6、本项目以所有网络终端（含无线）调试接通院内网且正常运行满三个月为验收通过。设备清单为主材，配套的网络面板及模块、网络跳线、水晶头等按需提供。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

采购人在监督部门的监督下开标

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应告知原因。评委会对合格供应商的投标文件进行评审。

（一）评审内容

1、是否有计算错误；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；

4、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，可以通过书面材料拍照原图上传，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求签署、签章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

纸质投标文件接收截止时间出现：参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家如下情形时，除采购任务取消外，采购人在开标现场视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标方法

采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人评审投标人资格性审查，对合格的投标人由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）采购人代表对投标人资格性、符合性审查。

投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

(二)商务技术分：70分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 6分 | 1. 投标人具有ISO9001质量管理系认证证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。（提供证明材料复印件加盖公章证明，否则不得分）。 2. 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上的，得2分，不满足不得分。（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分）。 3、投标人具有CCRC信息安全服务资质(安全运维)二级及以上的，得1分，不满足不得分。（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分）。 |
| 3 | 项目团队评价 | 9分 | 1.投标人拟投入本项目的项目负责人具有网络工程师、信息系统项目管理师、ITSS-IT服务工程师、中级工程师，同时满足得6分，缺一项得2分，缺两项及以上不得分。 2.投标人拟投入本项目的其他团队成员具有系统集成项目管理工程师、智能建筑弱电系统项目管理师、智能建筑弱电工程师的，每提供一个证书得1分，本项最高得3分，不满足不得分。 注意：以上项目负责人、技术负责人、实施成员相关资质不得重复计算。投标时需提供以上人员相关资质证书扫描件并加盖投标人公章，没有或证书提供不全的不得分。投标时需提供上述人员企业为其在社保部门缴纳的社保缴纳证明（近6个月连续的社保缴费记录）。 |
| 6 | 设备参数 | 40分 | 设备参数及清单需求中加“★”的参数均需提供给检测报告复印件证明，投标人所投产品功能描述及技术参数满足招标文件要求，全部响应招标文件技术要求并能提供响应证明材料的，得40分，其中加“★”的参数每有一项不满足或无法提供证明材料的每一项扣2分，非“★”的参数每有一项不满足的扣1分，扣完为止。 注：投标人需要按照招标文件要求如实填写技术偏离表并提供相应的证明材料，未提供证明材料的做负偏离处理。所有设备参数相关证明材料原件现场备查，材料原件可用公证件原件替代，不能提供参数证明材料原件视作不满足该项参数。 |
| 7 | 实施技术方案 | 9分 | 1.投标人针对本项目要求提供详尽的实施技术方案。优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分，较差或不提供的不得分。 2.项目周期与进度规划。优秀的得3分，一般的得2分，较差或不提供的不得分。 3.拟投入实施人员组织与分工安排、项目实施管理、质量保障措施。优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分，较差或不提供的不得分。 评委根据实施技术方案的科学性、合理性、针对性进行综合评审。 |
| 8 | 售后服务 | 3分 | 投标人针对本项目要求提供详尽的售后服务计划，针对本项目在售后服务、培训、技术支持等方面有切实可行的方案和具体措施，包括但不限于培训方案、维护的时间区间、周期和详细规划、服务请求的方式、流程等。评委根据响应情况进行综合评审，酌情打分，较差或不提供的不得分。 |
| 9 | 质保期加分 | 3分 | 质保期2年不得分，每增加1年得1.5分，最多得3分 |

注：1、以上技术评分项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

2、对提供虚假材料的供应商作无效标处理，投标保证金不予退还，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单。

(三）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算

1、本次项目最高限价为13万元，超过限价作废标处理。

2、满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格，定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

八、中标人的确定

评委对中标供应商报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标供应商的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标供应商予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标资格，以此类推确定中标供应商。

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委会汇总各评委评分后，推荐得分最高的投标人为中标供应商。如出现相同最高分，按投标报价低的推荐为中标供应商；如得分且投标报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中标供应商。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

采购人代表宣布评标结果。中标供应商须提供评标过程中的澄清说明或承诺书原件，否则不予发放中标通知书。

十、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

十一、中标通知

中标结果在南通市第二人民医院网站公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

十二、中标通知书的发放

中标结果公告公示期结束后，中标供应商至南通市第二人民医院采购管理科领取中标通知书，联系电话：0513-55076887

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商在接到《中标通知书》后15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时可邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的按照合同付款。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

付款方式：安装调试验收合格且按医院要求提供了技术培训、技术资料以及合规发票满两个月后，支付合同总额的 80%；前述付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及中标人无其它违约事项后支付余款。付款方式为转账支付。

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第六条要求向采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人应当将有关情况书面报告医院纪检等监督部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人进行相应的处罚。

（2）采购管理科受理质疑和答复相关咨询，联系电话：0513-55076887。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由1、资格审查证明材料；2、商务技术材料；3、报价表三部分组成。

- 资格审查证明材料（单独密封，一正二副）

- 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的声明函；

2.营业执照复印件；

3.法定代表人身份证明书及身份证复印件（格式见附件）

4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其它

1供应商需提供法定代表人授权书（原件，格式见附件，法定代表人参加可不提供）；

2.授权代表身份证复印件（法定代表人参加可不提供）；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

二、商务技术材料（单独密封，一正二副）

1.目录索引表

2.投标供应商情基本况表（格式见附件）

3.商务部分响应情况表(至少包括质保期、交付期、交货地点、付款方式等，见附件)

4.投标人资质证明材料

5.项目团队评价材料

6.设备参数的技术部分响应情况表（见附件）

正负偏离表需点对点应答，完全响应的请注明“完全响应”字样；不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.实施技术方案

8.售后服务计划

9.质保期说明

10.采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、报价表（单独密封，一正二副）

格式详见附表（报价明细表必须作为项目报价表的附件）

附件：《报名表》、《项目报价表》及报价明细表、《商务部分响应情况表》

《技术部分响应情况表》、《投标供应商基本情况表》、《投标文件格式》

报　名　表

南通市第二人民医院：

根据贵院网站招标编号为NTEYXXKGG2023002的采购公告，我公司自愿准备参与 9号楼1-3层网络改造 项目招标，具体信息如下：

投标公司全称：

联系人：

手机号码：

公司名称（盖章）：

报名日期：

项目报价表

日期：2023年 月 日

| 项目名称 | 9号楼1-3层网络改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | NTEYXXKGG2023002 |  |  |
| 投标公司全称 （盖章） |  |  |  |
| 法定代表人或 授权代表签名 |  | 联系电话 |  |
| 投标总价 (人民币，元) | 大写: 小写： |  |  |
| 质保期 | 年 |  |  |
| 交付期 | 天 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |

注：

- 以上报价含税费等一切费用

- 设备清单明细必须作为本报价表的附件，必须注明单价！

报价明细表

（必须作为项目报价表的附件）

| 位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣军楼三楼 | 放装AP（病房） | 16 | 台 |  |  |
|  | 放装AP（护士站） | 1 | 台 |  |  |
|  | 24口POE交换机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 双口网络面板（护士站） | 2 | 个 |  |  |
|  | 双口网络面板（办公室） | 6 | 个 |  |  |
|  | 单口网络面板（病房） | 50 | 个 |  |  |
|  | 48口网络交换机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 24口网络交换机 | 1 | 台 |  |  |
|  | CAT6网线 | 15 | 箱 |  |  |
| 荣军楼二楼 | 放装AP（病房） | 29 | 台 |  |  |
|  | 放装AP（护士站） | 1 | 台 |  |  |
|  | 24口POE交换机 | 2 | 台 |  |  |
|  | 双口网络面板（护士站） | 2 | 个 |  |  |
|  | 双口网络面板（办公室） | 6 | 个 |  |  |
|  | 单口网络面板（病房） | 52 | 个 |  |  |
|  | 48口网络交换机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 24口网络交换机 | 1 | 台 |  |  |
|  | CAT6网线 | 25 | 箱 |  |  |
|  | 标准化机柜 | 1 | 架 |  |  |
| 荣军楼一楼 | 放装AP（走廊） | 1 | 台 |  |  |
|  | 双口网络面板（房间） | 19 | 个 |  |  |
|  | 48口网络交换机 | 1 | 台 |  |  |
|  | CAT6网线 | 6 | 箱 |  |  |
| 其他辅材、开槽、人工等其他所有费用 |  | 1 | 批 |  |  |
| 总金额 |  |  |  |  |  |

商务部分响应情况表

（不接受负偏离）

| 序号 | 商务条款 | 服务要求 | 响应情况 （响应/正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 项目整体质保不少于2年 |  |  |
| 2 | 交付期 | 按医院装修改造工程进度施工 |  |  |
| 3 | 交货地点 | 南通市第二人民医院院内指定地点 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 安装调试验收合格且按医院要求提供了技术培训、技术资料以及合规发票满两个月后，支付合同总额的 80%；前述付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及中标人无其它违约事项后支付余款。付款方式为转账支付。 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- 技术部分响应情况表

- （逐条填写响应情况，提供虚假信息导致无法验收的，后果自负）

| 序号 | 设备名称 | 参数技术要求 | 响应情况 （响应/正偏离/负偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放装AP（走廊、护士站用） | 1）★支持802.11ax标准，采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡，整机空间流≥4条，整机最大无线速率≥2.97Gbps，要求提供官网截图； |  |  |
|  |  | 2）★至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口，要求提供官网截图； |  |  |
|  |  | 3）★支持内置蓝牙5.1，要求提供官网截图； |  |  |
|  |  | 4）★由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。提供第三方权威测试报告（需具备CNAS标志）复印件，及第三方权威机构官方查询结果截图（需体现设备防护等级）和查询链接； |  |  |
|  |  | 5）★由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，提供具有CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件； |  |  |
|  |  | 6）支持PoE/本地DC 48V电源两种供电模式；整机功耗≤12.95W； |  |  |
|  |  | 7）支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性； |  |  |
|  |  | 8）为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式； |  |  |
|  |  | 9）支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单； |  |  |
|  |  | 10）★为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况。网优工具支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能。提供产品功能截图。 |  |  |
|  |  | 11）要求与原有无线控制器对接，并提供厂家无缝对接承诺函 |  |  |
| 2 | 放装AP（病房用） | 1）★支持802.11b/g/n/ac，支持双射频2.4GHz/5.8GHz，整机空间流≥3条，最大接入速率≥733Mbps，要求提供官网截图； |  |  |
|  |  | 2）至少支持4个10/100M 以太网口，其中一个支持电话复用； |  |  |
|  |  | 3）★能够体现设备节能低功耗，整机功耗≤7W，要求提供官网截图； |  |  |
|  |  | 4）采用国际标准86（86x86mm）面板盒设计，长度高度不得大于86mm； |  |  |
|  |  | 5）★无线AP的外壳独立配件，支持多种颜色，至少支持≥4种颜色，要求提供官网截图； |  |  |
|  |  | 6）★为了降低无线产品辐射对人体带来的潜在危害，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求， SAR值不高于2.0W/kg。提供第三方权威测试机构出具的测试报告； |  |  |
|  |  | 7）支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单； |  |  |
|  |  | 8）支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性； |  |  |
|  |  | 9）为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WPA（TKIP）、WPA2（AES）、WPA-PSK、WEP（64/128位）等数据加密方式； |  |  |
|  |  | 10）★为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况。网优工具支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能。提供产品功能截图。 |  |  |
|  |  | 11）要求与原有无线控制器对接，并提供厂家无缝对接承诺函 |  |  |
| 3 | 24口POE交换机 | 1）★交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps（以官网最小值为准，要求提供官网截图）； |  |  |
|  |  | 2）固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； |  |  |
|  |  | 3）★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告加盖产品厂商公章或招投标专用章； |  |  |
|  |  | 4）支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； |  |  |
|  |  | 5）支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； |  |  |
|  |  | 6）支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； |  |  |
|  |  | 7）支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； |  |  |
|  |  | 8）★提供工信部设备进网许可证； |  |  |
|  |  | 9）★要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》。 |  |  |
| 4 | 标准化机柜 | 1）国产优质 |  |  |
| 5 | 单口、双口网络面板 | 1）含六类网络模块 |  |  |
| 6 | 24口网络交换机 | 1）二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 |  |  |
| 7 | 48口网络交换机 | 1）二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 |  |  |
| 8 | 网线 | 1）六类非屏蔽网线。 |  |  |

投标供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  | 2、注册资本（万元）： |  |  |  |
|  | 3、营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、名称： |  |  |  |  | 2、等级： |  |  |  |  | 3、证书号： |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 技术人员 |  |  |  | 管理 人员 |  | 技术 工人 |  | 其他 人员 | 合计 |  | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 | 初级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： |  |  |  | 2、邮编： |  |  |  |  | 3、传真： |  |  |
| 联系人 | 1、姓名： |  |  |  | 2、职务： |  |  |  |  | 3、联系电话： |  |  |
| 开户银行 （基本户） | 1、名称： |  |  |  |  |  |  | 2、账号： |  |  |  |  |
| 供应商组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 投标文件格式

（封面）             项目

投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

联系人：

联系电话：

日   期：        年     月     日

- 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月        日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

联系电话：

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：               年龄：

身份证号码：                                  职务：

联系电话：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：   年   月   日