南通市第二人民医院

更换流量计及部分蒸汽管道改造项目

采购招标文件

采购文件编号： NTEYZWKGG2023013

南通市第二人民医院

二○二四年一月九日

地址: 南通市崇川区新华路298号         邮政编码：226002

南通市第二人民医院官网

http://www.nt2y.com

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

第一部分  招标公告

项目概况

南通市第二人民医院更换流量计及部分蒸汽管道改造项目的潜在供应商应在 南通市第二人民医院（http://www.nt2y.com）官网 获取招标文件，并于 2024年1月12日17点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

采购文件编号： NTEYZWKGG2023013

项目名称：南通市第二人民医院更换流量计及部分蒸汽管道改造项目

预算金额：人民币10万元

最高限价：同预算金额，超过最高限价为无效投标

采购需求：

| 包号 | 货 物 名 称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换流量计及部分蒸汽管道改造 | 1批 | 合同签订后15天内完成施工 | 南通市第二人民医院指定地点 | 1年 |

具体详见招标文件第三部分——项目需求说明

合同履行期限：/

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品投标

## 二、投标人的资格要求（资格审查材料按第七部分资格审查文件要求提供）：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其它

1.投标保证金转账截图或者转账凭证复印件;

2.授权代表参加投标需要法定代表人授权；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.投标人具有压力管道安装GC2资质、安全许可证等企业资质证书及相关证照影印件。高空作业时施工人员提供登高作业证。

## 三、获取招标文件

1.本项目免收报名、招标文件费用。

2.招标文件请至南通市第二人民医院网站医院公告栏中本公告附件下载

3.供应商需填写《报名表》（格式见附件招标文件），通过电子邮件形式发至nteycg@126.com邮箱。文件名采用：“采购编号” +“公司名称”的形式。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 本项目采用不见面开标！

1.纸质投标文件接收截止时间：2024年1月12日下午5:00，其后所收到的投标文件恕不接受。

2.开标时间：医院在监督部门监督下择期开标

3.纸质投标文件接收地点：南通市崇川区新华路298号南通市第二人民医院采购管理科江宇彤13646269580。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：

本项目以转账方式收取投标保证金2000.00元

单位名称:南通市第二人民医院

开户银行:工商银行唐闸支行

银行账户:1111823109000032897

中标人投标保证金转为履约保证金,中标人无违约事项,项目验收完毕一个月后一次性无息退还。

未中标人投标保证金开标15天后一次性无息退还。

2.评标流程简介

采购人将依法对供应商的资格性、符合性进行审查，对未通过审查的供应商告知原因。资格性及符合性审查通过的供应商，以最低价确定中标人。评审期间，符合投标资格的供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。中标结果将在南通市第二人民医院网站上进行公示。

3.中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，供应商可至南通市第二人民医院领取中标通知书。领取地址：南通市第二人民医院采购管理科（院内11号楼2楼），电话0513-55076887

4.对本次招标项目的询问、质疑请向南通市第二人民医院采购管理科提出，询问、质疑由采购管理科负责答复，其中技术类的询问、质疑由总务科负责答复。

采购管理科联系人：邓辉东17696757807；总务科联系人:赵建均13813725151

5.本项目踏勘工作于公告后两天内完成

## 七、本次招标联系事项：

采购人信息

名 称：　南通市第二人民医院

地址：　江苏省南通市崇川区新华路298号

联系方式：　邓辉东 0513-55076887

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由采购人解释

1.供应商收到采购文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有疑问的，应在报名之日起2日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的2日内提出询问或疑问的，视同理解并接受本文件所有内容，并由此引起的损失自负。

2.供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果没有按照文件要求提交材料的，或者没有对采购文件做出实质性响应，其材料将被拒绝，自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.采购人视情组织答疑会。

三、投标报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件的编写、份数和签署

1.供应商按第七部分“投标文件组成”编写投标文件。投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由参与供应商承担；牢固胶装成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2. 投标文件一份正本和二份副本，投标文件正本和副本须明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3. 投标文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、投标文件的密封及标记（所有材料需密封后再包装邮寄）

1.供应商应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.供应商应将商务技术标的正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.价格标须单独密封，统一装在一个密封袋中，不得出现在原件资料、资格审查资料、商务技术标等资料中。

4.密封后投标文件和报价表封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

5. 采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的投标文件。

六、投标保证金及履约保证金

投标保证金：无

履约保证金：本项目以转账方式收取履约保证金2000.00元

单位名称:南通市第二人民医院

开户银行:工商银行唐闸支行

银行账户:1111823109000032897

中标人投标保证金转为履约保证金,中标人无违约事项,项目验收完毕一个月后一次性无息退还。

未中标人投标保证金开标15天后一次性无息退还。

七、招标费用

1.供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购人不收取任何费用，无中标服务费。

3.供应商或有费用：采购人若邀请院外专家进行评审，成交供应商需支付院外专家的评审费，费用标准按照通财购﹝2018﹞18号《关于列支政府采购专家评审费的通知》执行。

八、评标流程简介

采购人将依法对供应商的资格性、符合性进行审查，对未通过审查的供应商告知原因。资格性及符合性审查通过的供应商，以最低价确定中标人。评审期间，符合投标资格的供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。中标结果将在南通市第二人民医院网站上进行公示。

- 第三部分  项目需求说明

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人须认真阅读采购人项目需求说明中的技术、商务要求，本项目不接受任何负偏离。中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

一、有关要求说明

产品要求：

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 2、蒸汽流量计品牌须为项目具体需求说明中的品牌,其他品牌投标无效。

- 二、项目具体需求说明（不接受负偏离）

(一）商务要求

1.项目概况：本项目为第二人民医院蒸汽流量计更换及部分蒸汽管道改造，主要内容为：将原DN150蒸汽管道上的DN150规格蒸汽流量计更换为DN100规格蒸汽流量计，原DN40规格蒸汽管道上的DN80蒸汽流量计更换为DN40规格蒸汽流量计，并改造部分蒸汽管道（最终按实际量结算），流量计安装应符合流量计安装技术防范。本项目包含设备、管道、辅材采购，拆除、安装、调试及保温等工作（投标单位现场自行踏勘）。投标总价包含所有费用。

2.工期：本项目招标踏勘时间于公告后两天内完成，项目施工所需时间为10个工日，承包方需完全按设计施工图的工作量和按业主方要求在规定的时间内完成新旧对接联通。承包方应认真审阅招标文件及施工所有内容，编制合理的施工组织措施，制订出完成本项目的详细计划，并作出承诺。

3.中标单位须完成蒸汽管道改造的相关报批手续。

4.付款方式：项目验收合格后3个月内提供竣工决算资料、图纸及相关资料，完成结算并经审计后，中标人提供全额合规发票，甲方根据付款流程支付至审计金额的90%，余款作为质保金，一年质保期满无质量问题后付清。审计费、水电费由中标人承担，从工程款中扣除。

5.改造项目实施地点：南通市第二人民医院院内指定地点。

6. 违约责任：

6.1中标人的原因造成工期延误由中标人按每拖延一天向甲方支付1000元，作为工期延误补偿费。因招标人原因造成延误工期，中标人应及时书面指出，由招标人承担责任，工期相应顺延。

6.2中标人施工质量达不到招标人要求，招标人有权中止合同，所造成的经济损失全部由中标人承担。

6.3中标人对招标人供应商管理办法已知晓且无异议，同意如在招标人组织的供应商评价中被评为 “差”的，招标人有权随时终止合同。

7.验收及质保：按技术要求，通过相关部门验收。质保期1年。

(二）施工及材质要求

1、涡街流量计技术要求：

1.1口径DN100,DN40涡街蒸汽流量计各一套（含防护箱、DTU装置），量程比不小于1:10，准确度等级1.5以上，防护等级IP65，选用江苏万宝电子有限公司或杭州大吕科技有限公司的预付费型蒸汽涡街流量计成套产品（其他品牌投标无效），生产厂家应持有有效的计量器具型式批准证书和流量计（壳体）特种设备生产许可证。

1.2涡街流量计在供货时提供国家授权的检定机构出具的检定证书；

1.3流量计（壳体）需提供监检证书

1.4涡街流量计要求配供所需的配对法兰、双头螺栓、螺母、金属缠绕垫片等紧固件 。

1.5压力变送器量程比应不小于1:100，准确度等级0.5以上，防护等级IP67，选用EJA E系列、罗斯蒙特3051C系列或等同品牌产品。

1.6流量积算仪要求：

- 流量输入通道：可接收频率信号和多种模拟电流信号（如涡街、涡轮、孔板、V型锥、阿牛巴、热式等），可接收已开方的孔板差压4-20mA信号；

- 压力输入通道：可接收4-20mA表压及绝压信号；

- 温度输入通道：可接收PT100、各型热电偶、4-20mA温度信号；

- 温度、压力/密度补偿测量信号异常时，自动用对应手动设定值补偿运算；

- 通讯功能：能通过标准MODBUS协议与上位机、DTU等进行数据通讯，通讯接口包括RS-485和RS-232；

- 负责将数据接入南通天电新兴能源热网管理系统（南京华助热网系统）；

- 电源：AC 220V（50Hz±2Hz）；输出：+12V，200mA、+24V，100mA；后备电源接口：可配接+12V铅酸蓄电池；

- 测量精度：±0.5%。

2、管道施工质量标准，应符合下列规范或优于：

《工业金属管道工程施工规范》                        GB 50235-2010

《工业金属管道工程施工质量验收规范》                GB 50184-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》              GB 50236-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》      GB 50683-2011

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》                GB50726-2011

《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》        GB50727-2011

《工业设备及管道绝热工程设计规范》                  GB50264-2013

管道对接为氩电联焊，氩弧打底,电焊盖面,焊丝为TiG50，焊条J422,管道焊缝采用X射线探伤，达到III级以上，检测比例5%。

3、施工中的保温工作，按以下要求执行：

3.1、同一层沿管道轴向每段保温棉应错缝≥50m，其错缝位置在水平管中心线向下30°范围内，每块保温棉离端部30-50mm用18-20#镀锌铁丝捆扎，每块保温棉中部捆扎的间距为150-200mm，且不得采用螺旋式缠绕捆扎，捆扎紧度适宜。反射层应捆紧，且搭错缝重叠宽不小于5cm。

3.2、保温层彩钢板施工，应紧贴保温层，水平管道应逆向管道坡度自低点向高点安装，垂直管道应自下而上安装。水平管道纵向搭接缝采用滚边搭接缝，且与管道轴线保持平行，搭接缝控制在水平管中心线向上30°范围内；环向缝与管道轴向保持垂直;

3.3、对于管道有劈角的滚边搭接缝如下图一：

3.4、对于直管道滚边搭接缝如下图二：

垂直管道纵向缝以“Z”形咬合缝，环向缝以滚边搭接。保温层彩钢板施工隔5米左右留出20-25mm受热膨胀量。

3.5、保温棉具备切口条件的一律在保温棉的正反两面沿30º-45º角度裁下斜口，切口做到整齐光滑，保温切口搭接缝应平整、圆滑。

5、施工其它要求：

5.1、供热管道的施工前应按业主方的安排，在最短的时间内与原管道进行对接工作。施工结束后协助业主方投入运行。

5.2、施工区域相应部位根据国家标准设置醒目的安全标志，如严禁烟火、注意车辆、小心触电、当心塌方、当心高处坠落等标志。

5.3、承包人施工作业人员须持证上岗，如高空作业时，必须搭建带有护栏的脚手架，脚手架应限载使用，每平方米荷载不得大于270KG。高空作业时施工人员还必须佩带安全带，持登高作业证作业。

5.4、为保证施工质量，凡停工待检点合格后方可进入下道工序，任何方不得借工期而降低施工质量标准或不进行停工待检。

6、钢结构防腐工艺要求：

防腐工艺采用电动手工除锈，除锈等级达到Sa2.5级，其防腐涂层构造：底层：环氧富锌底漆，2遍，70μmm；中间层：环氧云铁漆中间漆，2遍，70μmm；面层：丙烯酸聚氨酯涂料，3遍，100μmm。

7、主材要求：

包工包料，中标人提供的材料运至施工现场，通知业主至现场进行材料监督，对不合格的产品，无合格证书和监检报告的，本项目禁止使用。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

采购人在监督部门的监督下开标

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应告知原因。评委会对合格供应商的投标文件进行评审。

（一）评审内容

1、是否有计算错误；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；

4、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，可以通过书面材料拍照原图上传，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求签署、签章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

纸质投标文件接收截止时间出现：参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家如下情形时，除采购任务取消外，采购人在开标现场视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标方法

采用最低价中标法。

由采购人评审投标人资格性、符合性审查，投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

报价要求：

1.项目报价根据招标文件及招标工程量清单（采用包工包料），及自己对现场踏勘的情况 ，根据现行的《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及相关文件编制预算书，材料价格按南通市同期指导价和南通市相关取费标准计取，综合考虑成本费用报明细清单分项价格和总价。

2.报价书要求内容齐全，执行定额为现行的《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及相关文件，缺项部分可执行相关专业定额，材料费按南通市同期指导价和南通市相关取费标准计取。并提供相关材料的生产厂家、品名、规格、数量、价格、以及质量保证文件。

3.本次报价为含税报价，在技术规范书范围内项目内容采用总价包定方式（管道按实际量结算）,各投标单位根据项目及自己对现场踏勘的情况报价。报价中包含项目中必须的附属工作、临时工作、材料、机械、劳务、安全文明施工措施费、垃圾清运及税金等所有费用。报价表包含总价及各分项明细。没有填写单价和合价的项目，认为此项费用已包括在项目报价汇总表中。

八、中标人的确定

评委对中标供应商报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标供应商的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标供应商予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标资格，以此类推确定中标供应商。

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

投标人资格性、符合性合格的投标人按最低价中标确定中标人，如出现相同最低价，则最低价相同的投标人进行下一轮报价，直至产生不同的价格，最低价中标。评委会写出评标报告。

采购人代表宣布评标结果。中标供应商须提供评标过程中的澄清说明或承诺书原件，否则不予发放中标通知书。

九、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

十、中标通知

中标结果在南通市第二人民医院网站公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

十一、中标通知书的发放

中标结果公告公示期结束后，中标供应商至南通市第二人民医院采购管理科领取中标通知书，联系电话：0513-55076887

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商在接到《中标通知书》后15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时可邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的按照合同付款。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

付款方式：项目验收合格后3个月内提供竣工决算资料、图纸及相关资料，完成结算并经审计后，中标人提供全额合规发票，甲方根据付款流程支付至审计金额的90%，余款作为质保金，一年质保期满无质量问题后付清。审计费、水电费由中标人承担，从工程款中扣除。

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第六条要求向采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人应当将有关情况书面报告医院纪检等监督部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人进行相应的处罚。

（2）采购管理科受理质疑和答复相关咨询，联系电话：0513-55076887。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由1、资格审查证明材料； 2、报价表二部分组成。

- ★资格审查证明材料（逐条提供，单独密封，一正二副）

- 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的声明函；

2.营业执照复印件，

3.法定代表人的身份证复印件；

4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其它

1.供应商需提供法定代表人授权书（原件，格式见附件投标文件格式中，法定代表人参加可不提供）；

2.授权代表身份证复印件（法定代表人参加可不提供）；

3.提供：压力管道安装GC2资质、安全许可证等企业资质证书及相关证照影印件。高空作业时施工人员提供登高作业证。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重失信行为记录名单的截图。

5.有效的投标保证金转账截图或者转账凭证复印件（如汇款信息无法识别或者汇款信息错误则视为无效投标）;

二、报价表（单独密封，一正二副）

格式详见附表, 《更换流量计及部分蒸汽管道改造项目报价清单》必须作为本报价表的附页

附件：《报名表》、《报价表》、

- 《投标供应商基本情况表》《投标文件格式：一~四》

报　名　表

南通市第二人民医院：

根据贵院网站招标编号为NTEYZWKGG2023013的采购公告，我公司自愿准备参与 更换流量计及部分蒸汽管道改造               项目招标，具体产品信息如下：

流量计品牌及生产企业：

投标公司联系人：

手机号码：

公司名称（盖章）：

报名日期：

报 价 表

| 投标单位全称 (盖章) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表签字 |  | 联系电话 |  |
| 报价日期 | 年 月 日 |  |  |
| 公司承诺 | 我公司完全响应采购人的商务及技术要求，如虚假响应或者提供虚假材料，我公司愿意承担一切责任，并同意扣除全部保证金。 |  |  |
| 项目名称 | 南通市第二人民医院更换流量计及部分蒸汽管道改造项目 |  |  |
| 投标总价 （人民币，元） | 大写： 小写： |  |  |
| 质保期 | 年 |  |  |
| 交付期 | 合同签订购后 天 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |

注：1、以上报价含辅材、运输、税费等一切费用

2、《更换流量计及部分蒸汽管道改造项目报价清单》必须作为本报价表的附页

| 更换流量计及部分蒸汽管道改造项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 合价 |
| 1 | 架空管道 | 碳钢管（氩电联焊），公称直径100mm以内 | m | 6 |  |  |
| 2 | 架空管道 | 碳钢管（氩电联焊），公称直径40mm以内 | m | 6 |  |  |
| 3 | 大小头 | 大小头 碳钢管件（氩电联焊），公称直径150mm/100mm | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 拆除 | 流量计拆除（含部分管道） | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 保温层 | 高温玻璃棉（管壳）安装 管道Φ108以下，厚度50mm | m3 | 2 |  |  |
| 6 | 耐高温发射层 | 防潮层、保护层安装，耐高温发射层管道 | m2 | 36 |  |  |
| 7 | 金属薄板钉口安装 | 防潮层、保护层安装，金属薄板钉口安装 管道 | m2 | 18 |  |  |
| 8 | 智能涡街流量计 | DN40智能预付费涡街流量计采购安装，厂家：江苏万宝电子有限公司、杭州大吕科技有限公司 （配置如下：智能自控流量积算仪，仪表专用电源、蓄电池，压力变送器，铂热电阻，仪表保温系统，工业通讯模块，开关电源，仪表逆变电源，不锈钢自控阀门，电源隔离变压器、仪表专用箱、防护箱，含首检费等） | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 智能涡街流量计 | DN100智能预付费涡街流量计采购安装，厂家：江苏万宝电子有限公司、杭州大吕科技有限公司（配置如下：智能自控流量积算仪，仪表专用电源、蓄电池，压力变送器，铂热电阻，仪表保温系统，工业通讯模块，开关电源，仪表逆变电源，不锈钢自控阀门，电源隔离变压器、仪表专用箱、防护箱、含首检费等） | 套 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：此报价包含辅材、运输、税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称:(盖章) |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |

投标供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  | 2、注册资本（万元）： |  |  |  |
|  | 3、营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、名称： |  |  |  |  | 2、等级： |  |  |  |  | 3、证书号： |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 技术人员 |  |  |  | 管理 人员 |  | 技术 工人 |  | 其他 人员 | 合计 |  | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 | 初级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： |  |  |  | 2、邮编： |  |  |  |  | 3、传真： |  |  |
| 联系人 | 1、姓名： |  |  |  | 2、职务： |  |  |  |  | 3、联系电话： |  |  |
| 开户银行 （基本户） | 1、名称： |  |  |  |  |  |  | 2、账号： |  |  |  |  |
| 供应商组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 投标文件格式

（封面）             项目

投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

联系人：

联系电话：

日   期：        年     月     日

- 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月        日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：               年龄：

身份证号码：                                  职务：

联系电话：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：   年   月   日