# 采购文件

# 一、项目概况

南通市第二人民医院院区内消防设备设施，位于崇川区唐闸街道新华路298号，占地面积66亩，建筑面积7.7万平方米，医院现有门急诊楼5层，综合楼共9层，5号楼5层，6号楼8层，8号楼9层，9号楼4层，10号楼3层。消防设施维护保养主要内容包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火分隔设施、防排烟系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示标志的维护保养。

# 二、项目服务范围

1、烟感、温感探测器、手动报警器按钮、消火栓按钮的故障检测、测试、日常维护；

2、消防控制模块、监视模块的故障检修、测试、日常维护；

3、主机、主控设备的检修、测试、日常维护；

4、消防广播通讯系统、声光报警装置的检修、测试、日常维护；

5、消防联动控制系统的检修、测试、日常维护；

6、火灾报警系统管线、接线箱的检修日常维护；

7、室内消火栓箱的检修，常压、稳压检验、日常维护、维修；

8、自动喷洒系统喷洒头、报警阀、水流指示器、压力表的检查、维护、保养、维修；

9、室内消防管道、喷洒管道和有关阀门、连接件的日常保养、维护、检查、维修；

10、消防泵、喷淋泵、稳压泵、稳压泵控制柜、气压罐的测试、检查、保养、维修；

11、消防系统的年检；

12、协助业主排查隐蔽工程（灭火系统隐蔽管网及隐蔽线缆）

13、紧急服务；

14、年度消防设施检测

# 三、项目服务要求

# 1、按照《建筑消防设施的维护管理》以及现行最新的消防维保技术标准规定的内容、程序、周期等要求，派遣技术人员对消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

# 2、维保方按照相关规范维护保养周期要求对医院火灾报警控制主机、感烟探测器、感温探测器、火灾手动报警按钮、信号回路、电源系统、消火栓、防火卷帘门、挡烟垂壁、警铃、声光报警器、控制模块、火灾显示盘、消防泵、喷淋泵、泵控制柜、洒水喷头、阀门等所有消控设施、设备进行周期性全面检查和测试，确保处于正常完好的运作状态。

# 3、当相关设备设施发生故障时，维保方接到通知后应在2小时内到达现场并排除故障，一般不得超过24小时。确因配件问题不能立即排除应及时通报业主方，并在双方认可的时间内尽快完成。

# 4、维保方负责每年不少于2次对业主方消控人员及相关管理人员进行操作维修技术及应用管理等方面知识培训，并协助业主方处理好被维保系统运行中所产生的相关技术疑难问题，对日常运行进行技术指导。

# 5、维保方每年根据业主方安排，派人现场配合做好消防演习工作，负责系统及相关设施设备器材的准备、调试及维保(控制、复位操作由消控室负责)。

# 6、所有检查、检测、调试、维修、保养、更换，全部有规范台账资料，每年装订一套交付业主方存档。

# 7、采购结束后，双方根据本要求及说明商定合同及考核细则，共同履行。

# 四、各消防系统定期保养工作内容及流程要求

1.消火栓系统的维护保养

1.1维修保养工作内容

1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消火栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

1.1.2检查测试消火栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防

中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.1.3检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.1.4检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.1.5定期试验消火栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

1.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

1.1.8定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

1.1.9检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.1.10定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

1.2维修保养工作标准

1.2.1消火栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

1.2.2试验消火栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

1.2.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

1.2.4消火栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

1.2.5消火栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

1.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

1.2.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

1.2.8阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

1.2.9止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

1.2.10消火栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

1.3维修保养工作计划

1.3.1每月检查消火栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消火栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

1.3.2每月检查测试消火栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.3.3每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.3.4每周检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.3.5每季至少一次试验消火栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

1.3.6每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.3.7每月检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

1.3.8每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

1.3.9每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.3.10每季定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.自动喷水灭火系统的维护保养

2.1维修保养工作内容

2.1.1检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.1.2检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.1.3检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

2.1.4检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.1.5检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.1.7检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.1.8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.1.9定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.1.10检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.1.11定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.2维修保养工作标准

2.2.1楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.2.2水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

2.2.3喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

2.2.4阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

2.2.5喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、确保消防安全巡逻质量，及时发现安全隐患。；

2.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.2.7喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

2.2.8湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

2.2.9阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.2.10止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.2.11喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.3维修保养工作计划

2.3.1每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.3.2每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.3.3每月检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

2.3.4每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.3.5每月检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.3.6每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.3.7每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.3.8每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.3.9每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.3.10每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.3.11每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

3.火灾自动报警系统的维护保养

3.1维修保养工作内容

3.1.1用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.1.2检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.1.3试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

3.1.4检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.1.5检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.1.6检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.1.7检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

3.1.8定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

3.1.9定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.1.10定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.1.11定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

3.2维修保养工作标准

3.2.1探测器动作灵敏，报警准确；

3.2.2主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3.2.3手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

3.2.4主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

3.2.5界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

3.2.6电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

3.2.7系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

3.2.8主、备电源自动切换功能正常；

3.2.9探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

3.2.10报警主机控制程序正确，各项功能正常；

3.2.11系统接地电阻符合规范或设计要求。

3.3维修保养工作计划

3.3.1每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.3.2每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.3.3每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

3.3.4每周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.3.5每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.3.6每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

3.3.7每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。、

3.3.8每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

3.3.9每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.3.10每周定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.3.11每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

4.气体灭火系统的维护保养

4.1维修保养工作内容

4.1.1检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.1.2检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.1.3检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.1.4定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.1.5模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作，

4.1.6检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.1.7检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.1.8检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

4.2维修保养工作标准

4.2.1气体灭火控制器完好，控制功能正常；

4.2.2启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

4.2.3手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

4.2.4电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

4.2.5模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常；

4.2.6启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

4.2.7控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

4.2.8防护区围护结构、开口符合规范要求。

4.3维修保养工作计划

4.3.1每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.3.2每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.3.3每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.3.4每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.3.5每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

4.3.6每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.3.7每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.3.8每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

5.防火分隔系统（防火卷帘的维护保养）

5.1维修保养工作内容

5.1.1试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.1.2试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

5.1.3试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.1.4检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.1.5试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

5.2维修保养工作标准

5.2.1烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

5.2.2现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

5.2.3防火卷帘控制器功能正常；

5.2.4防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

5.2.5防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

5.3维修保养工作计划

5.3.1每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.3.2每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降是否正常；

5.3.3每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.3.4每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.3.5每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

6.消防联动系统（含防火排烟系统）的维护保养

6.1维修保养工作内容

6.1.1检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动是否正常；

6.1.2测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

6.1.3测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

6.1.10定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

6.2维修保养工作标准

6.2.1风机风阀联动功能正常，动作准确；

6.2.2防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

6.2.3消防电梯人工迫降功能正常；

6.2.4联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

6.2.5各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

6.2.6联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

6.2.7联动警铃的功能正常；

6.2.8联动广播的功能正常；

6.2.9现场和远程启、停风机的控制功能正常；

6.2.10风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

6.3维修保养工作计划

6.3.1每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

6.3.2每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常

6.3.3每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

6.3.4每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

6.3.5每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

6.3.6每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

6.3.7每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

6.3.8每季检查试验联动广播的功能是否正常；

6.3.9每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

6.3.10每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

7.水泵、稳压泵、控制柜、联动柜的维护保养

7.1维修保养工作内容

7.1.1检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

7.1.2检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

7.1.3定期检查联动柜内部电路，测试功能是否正常，并进行吸尘紧固接线的保养工作；

7.1.4定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

7.1.5定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

7.1.6定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

7.1.7定期添加或更换水泵的润滑油。

7.2维修保养工作标准

7.2.1水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

7.2.2控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

7.2.3控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

7.2.4消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

7.2.5水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

7.2.6消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

7.2.7水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

7.3维修保养工作计划

7.3.1每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

7.3.2每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

7.3.3每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

7.3.4每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

7.3.5每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

7.3.6每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

7.3.7每季定期添加或更换水泵的润滑油。

8.应急疏散指示系统的维护保养

8.1维修保养工作内容

8.1.1检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

8.1.2检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

8.1.3检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

8.1.4检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

8.1.5测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

8.2维修保养工作标准

8.2.1防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

8.2.2防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

8.2.3防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

8.2.4应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

8.2.5应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

8.3维修保养工作计划

8.3.1每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

8.3.2每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

8.3.3每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

8.3.4每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

8.3.5每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间

- 评分细则

- 价格分：30分

报价分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最终参选响应折扣率最低的供应商的价格为比选基准价，其报价分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（比选基准价/参选报价）×价格权值×100。

- 商务技术分：70分

### 各供应商得分为评选小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目实施方案 | 25分 | 1.内容完整性和编制水平（3分） 内容完整、编制合理者得满分，其余视评委根据各投标人投标文件内容完整性和编制水平横向综合对比后酌情打分。 2.质量管理体系与措施（3分） 措施明确、周密，重要部位控制措施详尽、可行者得满分，其余视评委根据各投标人投标文件质量管理体系与措施横向综合对比后酌情打分。 3.安全管理体系与措施（3分） 措施完善、可行，安全施工有保障者得满分，其余视评委根据各投标人投标文件安全管理体系与措施横向综合对比后酌情打分。 4.方案科学性（6分） 实施方案的整体性、可操作性、科学性好的得满分，其余视评委根据各投标人投标文件方案科学性横向综合对比后酌情打分。 5.针对性服务（10分） 针对本项目的实际情况提出完整准确的针对性服务方案，包括常规服务、突发应急预案等，方案优秀者得15分，其余视评委根据各投标人投标文件针对性服务横向综合对比后酌情打分。 |
| 维护保养工具 | 5分 | 提供维护保养工具清单，评委根据各投标人提供的工具清单横向综合对比后，种类数量齐全，优得4-5分，良得2-3分，一般得1分。 |
| 隐蔽工程的处理 | 11分 | 针对本项目隐蔽工程故障处理提出针对性的服务方案，包括服务措施、处理措施等。方案优秀者得11分，其余视评委根据各投标人投标文件隐蔽工程的处理横向综合对比后酌情打分。 |
| 投标人业绩 | 5分 | 投标人每提供1个类似项目业绩（类似项目业绩是指：投标人自2020年1月1日起至今（以合同签订日期为准）承接过服务期限为一年（含）以上得1分，本项最多得5分；投标人未提供合同或合同不符要求者，此项不得分。 |
| 人员配置 | 10分 | 1、项目负责人最高职称具有中级建（构）筑物消防员证的加2分，具有高级建（构）筑物消防员证的加5分，不重复得分，需企业工作一年以上（需提供社保）。 2、现场维护保养人员配置数量不少于3人（含项目负责人）得3分，需提供人员名单，否则不得分。除项目负责人外的其他人员有中级及以上职称的，加2分。 所有拟派维保人员须为投标人的正式员工，需提供与投标人签订的有效劳动合同书及社保机构出具并盖章的投标人为其交纳的2024年11月至2025年10月的连续12个月的养老保险缴费清单。 |
| 服务保障方案 | 4分 | 根据服务保障方案是否完善、合理，措施具体，完全响应招标人要求，方案优秀者得4分，其余视评委根据各投标人投标文件服务保障方案横向综合对比后酌情打分。 |
| 企业实力 | 10分 | 1.供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 2.具有经信用评定机构评定的企业信用等级3A级证书 3.获市县级政府部门颁发的维保工作相关表彰或荣誉的。提供荣誉证书复印件及维保合同。 4.供应商具有完成本项目的能力，提供2023年1月1日以来不少于3家三级公立医院相似维保业绩。提供合同及付款发票。 5.供应商须持有本院能美消防火灾报警设备厂家，提供的正版编程调试软件。提供厂家证明。 以上五条，每满足一条得二分需提供证明材料，不提供证书或材料不齐者不得分 |

六、报价一览表

报价表

报价日期：   年   月  日

| 项目名称 | 南通市第二人民医院消防设施维保项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司全称（盖章） |  |  |  |
| 业务员姓名 |  | 联系电话 |  |
| 公司承诺 | 我公司承诺在医院开展的维保项目符合消防管理条例。因我公司维保引发的相关责任和经济损失，并赔偿因此产生的所有损失。 |  |  |
| 总价 | 大写： 小写; |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |

七、消防维保考核标准

为了规范消防维修保养工作，提高消防维保的工作质量，防止消防安全事故发生，根据《消防维保合同》及其他相关规定，制定本考核标准。

一、考核对象及考核时间

考核对象：消防维保单位

考核时间：每月考核一次

二、考核标准

1、消防维保考核由南通市第二人民医院执行。消防维保考核完成情况：基础项目（20分），维保项目（80分）两部分组成，总分100分。

2、根据考核细则评分标准每扣一分相应扣除维保金的1%，分数低于80分时，甲方有权解除维保合同。

三、考核细则

| 考核项目 | 达到的标准 | 未达到扣分的标准 |
| --- | --- | --- |
| 基础项目 | 维保单位取得建筑消防设施维修保养资质并保证合同期内资质的有效性。 | 取消合同 |
|  | 维护保养人员持有《消防行业中级及以上职业资格》证书 | 10 |
|  | 维保单位严格遵守院方各项规章制度 | 10 |
| 维保项目 | 维保单位每月派人员不少于4次对火灾自动报警系统进行清查 | 10 |
|  | 确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运行正常，各水箱水位正常 | 10 |
|  | 对消防水系统进行末端试水，室（内）外消火栓抽查、检查。确保室内外消火栓的完整好用，消防水出水状况符合消防规定。 | 5 |
|  | 发现隐患在24小时内排除修复，重大隐患在征得院方同意后，立即采取应急措施 | 10 |
|  | 每月进行一次报警系统的联动测试（测试内容见维保合同） | 5 |
|  | 每季度测试烟感、温感报警点灵敏度，抽查率达到100% | 5 |
|  | 每月一次对消防防水系统的联动检查测试。（测试内容见维保合同） | 5 |
|  | 每季度对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机等上润滑油 | 5 |
|  | 每年进行一次系统的全面检测及实验，并就测试情况出具检测报告。 | 5 |
|  | 接到乙方故障报告或电话通知后，派遣持有资格证书的维修人员（每次至少2人），日间0.5小时；夜间2小时内到达现场，遇有超过24小时的特殊故障不能及时修复运行时，须书面报告甲方故障原因，维修方案和修复时间，于甲方绣上一致后实施，乙方未按维修时间到达，承担不及时维修发生的责任 | 20 |

四、考核记录

| 消防维保考核记录 维保单位： 编号： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 维保服务项目： |  |  |
| 考核时间： | _____年_____月_____日至_____年______月_____日 |  |
| 本月评定纪要： （1）主要问题简述： |  |  |
| （2）整改意见和要求： |  |  |
| 综合评定结论： 本期考核总得分： 分 |  |  |
| 外包单位负责人： 签字： 日期： |  | 考核部门： 签字： 日期： |